## 計画
令和７年度 最上広域水道 定期水質検査実施計画
区分 |  | 採水場所等 | 項目 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
水質 | 水源域 | 神室ダム | 中検査 | bar: ５月; ７月; ９月
ダム水 | bar: ５月; ７月; ９月
|  | 金山川 | 中検査 | bar: ５月; ７月; ９月
環境指標 | bar: ５月; ７月; ９月
|  | 黒森沢川 | 中検査 | bar: ５月; ７月; ９月
環境指標 | bar: ５月; ７月; ９月
| 原水 | 魚清水取水場 | 水質基準項目（原水39項目） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
水質基準項目（原水９項目） | bar: ５月 to ６月; ８月 to ９月; 11月 to 12月; ２月 to ３月
水質基準項目(臭気物質) | bar: ５月 to ６月; ８月 to ９月; 11月 to 12月; ２月 to ３月
水質管理目標設定項目（原水） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
水質管理目標設定項目（農薬類） | bar: ５月; ７月; ９月
クリプト・ジアルジア | bar: ６月; ８月
クリプト指標菌 | bar: ６月; ８月
原水（水源監視項目） | bar: ５月; ７月; ９月; 11月
| 処理工程水 | 沈殿水 | 水質基準項目 （消毒副生成物11項目） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
水質基準項目（特定金属） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
水質基準項目（工程水3項目） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
|  | ろ過水 | 水質基準項目 （消毒副生成物11項目） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
水質基準項目（特定金属） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
水質基準項目（工程水3項目） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
| 浄水池 | 浄水場出口 | 水質基準項目（浄水51項目） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
水質基準項目（省略不可21項目） | bar: ５月 to ６月; ８月 to ９月; 11月 to 12月; ２月 to ３月
水質基準項目(臭気物質) | bar: ５月 to ６月; ８月 to ９月; 11月 to 12月; ２月 to ３月
水質管理目標設定項目（浄水） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
水質管理目標設定項目（農薬類） | bar: ５月; ７月; ９月
クリプト・ジアルジア | bar: ６月; ８月
| 量水所 | 真室川量水所 | 水質基準項目（浄水51項目） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
水質基準項目（省略不可21項目） | bar: ５月 to ６月; ８月 to ９月; 11月 to 12月; ２月 to ３月
水質基準項目(臭気物質) | bar: ５月 to ６月; ８月 to ９月; 11月 to 12月; ２月 to ３月
水質管理目標設定項目（浄水） | bar: ７月
水質管理目標設定項目（快適･優先） | bar: ４月; 10月; １月
|  | 昭和ポンプ場 | 水質基準項目（浄水51項目） | bar: ７月
水質基準項目（省略不可21項目） | bar: ４月; 10月; １月
水質基準項目（省略不可９項目） | bar: ５月 to ６月; ８月 to ９月; 11月 to 12月; ２月 to ３月
|  | 金山量水所 | 水質基準項目（浄水51項目） | bar: ７月
水質基準項目（省略不可21項目） | bar: ４月; 10月; １月
水質基準項目（省略不可９項目） | bar: ５月 to ６月; ８月 to ９月; 11月 to 12月; ２月 to ３月
|  | 赤坂量水所 | 水質基準項目（浄水51項目） | bar: ７月
水質基準項目（省略不可21項目） | bar: ４月; 10月; １月
水質基準項目（省略不可９項目） | bar: ５月 to ６月; ８月 to ９月; 11月 to 12月; ２月 to ３月

## 毎日検査
毎 日 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
検 査 地 点 |  |  | 真室川量水所 | [5 empty] | 金山浄水場出口
月 | 項 目 | 単 位 | 平均 | ( | 最小 | ～ | 最大 | ) | 平均 | ( | 最小 | ～ | 最大 | )
４月 | 色度 | 度 | 1未満 | ( | 1未満 | ～ | 1未満 | ) | 異常なし
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | ( | 0.1未満 | ～ | 0.1未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.5 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | ) | 0.52 | ( | 0.48 | ～ | 0.5 | )
５月 | 色度 | 度 | 1未満 | ( | 1未満 | ～ | 1未満 | ) | 異常なし
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | ( | 0.1未満 | ～ | 0.1未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.4 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | ) | 0.5 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | )
６月 | 色度 | 度 | 1未満 | ( | 1未満 | ～ | 1未満 | ) | 異常なし
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | ( | 0.1未満 | ～ | 0.1未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.5 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | ) | 0.5 | ( | 0.4 | ～ | 0.6 | )
７月 | 色度 | 度 | 1未満 | ( | 1未満 | ～ | 1未満 | ) | 異常なし
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | ( | 0.1未満 | ～ | 0.1未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.5 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | ) | 0.5 | ( | 0.5 | ～ | 0.6 | )
８月 | 色度 | 度 | 1未満 | ( | 1未満 | ～ | 1未満 | ) | 異常なし
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | ( | 0.1未満 | ～ | 0.1未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.5 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | ) | 0.6 | ( | 0.5 | ～ | 0.6 | )
９月 | 色度 | 度 | 1未満 | ( | 1未満 | ～ | 1未満 | ) | 異常なし
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | ( | 0.1未満 | ～ | 0.1未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.5 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | ) | 0.6 | ( | 0.5 | ～ | 0.6 | )
10月 | 色度 | 度 | 1未満 | ( | 1未満 | ～ | 1未満 | ) | 異常なし
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | ( | 0.1未満 | ～ | 0.1未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.5 | ( | 0.5 | ～ | 0.5 | ) | 0.6 | ( | 0.5 | ～ | 0.6 | )
11月 | 色度 | 度 | 1未満 | ( | 1未満 | ～ | 1未満 | ) | 異常なし
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | ( | 0.1未満 | ～ | 0.1未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.5 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | ) | 0.5 | ( | 0.5 | ～ | 0.5 | )
12月 | 色度 | 度 | 1未満 | ( | 1未満 | ～ | 1未満 | ) | 異常なし
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | ( | 0.1未満 | ～ | 0.1未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.4 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | ) | 0.5 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | )
１月 | 色度 | 度 | 1未満 | ( | 1未満 | ～ | 1未満 | ) | 異常なし
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | ( | 0.1未満 | ～ | 0.1未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.4 | ( | 0.4 | ～ | 0.4 | ) | 0.4 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | )
２月 | 色度 | 度 | 1未満 | ( | 1未満 | ～ | 1未満 | ) | 異常なし
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | ( | 0.1未満 | ～ | 0.1未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.4 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | ) | 0.5 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | )
３月 | 色度 | 度 | 1未満 | ( | 1未満 | ～ | 1未満 | ) | 異常なし
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | ( | 0.1未満 | ～ | 0.1未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.4 | ( | 0.4 | ～ | 0.4 | ) | 0.5 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | )
※ 浄水場出口における色度、濁度はそれぞれ色、濁りとしての確認結果

## 1 浄水
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 浄水池 |  | 1 | 金山浄水場
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-04-10 | 2025-05-22 | 2025-06-04 | 2025-07-02 | 2025-08-07 | 2025-09-03 | 2025-10-16 | 2025-11-05 | 2026-12-03 | 2026-01-08 | 2026-02-12 | 2026-03-04 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 9:16 | 9:21 | 9:05 | 9:12 | 9:07 | 9:11 | 9:11 | 9:04 | 9:04 | 8:48 | 8:40 | 8:40
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 雪
|  | 天 候（当日） |  | 曇 | 雨 | 雨 | 晴 | 雨 | 晴 | 雨 | 曇 | 雨 | 雪 | 晴 | 雪
|  | 気 温 （℃） |  | 5 | 19 | 17.2 | 28 | 24 | 26 | 13.5 | 6.2 | 6.5 | -0.2 | 3 | 0.7 | 28 | -0.2 | 12.4083
|  | 水 温 （℃） |  | 6.5 | 13.1 | 14.1 | 19.5 | 20.8 | 21.7 | 15.4 | 11.1 | 9.1 | 4 | 3.6 | 5 | 21.7 | 3.6 | 11.9917
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.525
水 質 基 準 項 目 |  |  | 基準値(mg/L) | 晴 曇: 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 以下 | 晴 曇: <0.0003; 曇 晴: <0.0003; 晴 雨: <0.0003; 曇 雪: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 以下 | 晴 曇: <0.00005; 曇 晴: <0.00005; 晴 雨: <0.00005; 曇 雪: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 以下 | 晴 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.30833 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 以下 | 晴 曇: <0.08; 曇 晴: <0.08; 晴 雨: <0.08; 曇 雪: <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴 曇: <0.05; 曇 晴: <0.05; 晴 雨: <0.05; 曇 雪: <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 以下 | 晴 曇: <0.0002; 曇 晴: <0.0002; 晴 雨: <0.0002; 曇 雪: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 以下 | 晴 曇: <0.005; 曇 晴: <0.005; 晴 雨: <0.005; 曇 雪: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 以下 | 晴 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
17 | ジクロロメタン |  | 0.02 以下 | 晴 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 |  | 0.6 以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.06 | <0.06 | 0.14 | 0.06 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.14 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | 0.06 以下 | 0.005 | 0.01 | 0.012 | 0.016 | 0.019 | 0.018 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 0.002 | 0.0091667
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.01 | 0.012 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.002 | <0.002 | 0.002 | 0.012 | <0.002 | 0.0058333
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | 0.06 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | 0.03 以下 | 0.009 | 0.013 | 0.015 | 0.023 | 0.027 | 0.027 | 0.014 | 0.014 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.027 | 0.004 | 0.013417
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 0.004 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.01 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.01 | <0.002 | 0.0051667
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 以下 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.00375
30 | ブロモホルム |  | 0.09 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 以下 | 晴 曇: 0.037; 曇 晴: 0.052; 晴 雨: 0.043; 曇 雪: 0.015 | 0.052 | 0.015 | 0.03675
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 以下 | 晴 曇: <0.01; 曇 晴: <0.01; 晴 雨: <0.01; 曇 雪: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 以下 | 晴 曇: 7; 曇 晴: 8; 晴 雨: 7; 曇 雪: 6 | 8 | 6 | 7 | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 以下 | 晴 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7.5833 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |  | 300 以下 | 晴 曇: 10; 曇 晴: 17; 晴 雨: 16; 曇 雪: 14 | 17 | 10 | 14.25 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | 500 以下 | 晴 曇: 59; 曇 晴: 50; 晴 雨: 49; 曇 雪: 65 | 65 | 49 | 55.75
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 以下 | 晴 曇: <0.02; 曇 晴: <0.02; 晴 雨: <0.02; 曇 雪: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | 0.00001 以下 | <0.000001 | 1e-06 | 1e-06 | 2e-06 | 3e-06 | 3e-06 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3e-06 | <0.000001 | 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001 以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 以下 | 晴 曇: <0.005; 曇 晴: <0.005; 晴 雨: <0.005; 曇 雪: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
45 | フェノール類 |  | 0.005 以下 | 晴 曇: <0.0005; 曇 晴: <0.0005; 晴 雨: <0.0005; 曇 雪: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） |  | 3 以下 | <0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.7 | <0.3 | 0.375 | その他
47 | pH値 |  | 5.8以上8.6以下 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.3
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
50 | 色度 |  | 5度 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 2度 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター
n

## 1 浄水（管）
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 浄水池 |  | 1 | 金山浄水場
試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-04-10 | 2025-05-22 | 2025-06-04 | 2025-07-02 | 2025-08-07 | 2025-09-03 | 2025-10-16 | 2026-01-08 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 間 |  | 9:16 | 9:21 | 9:05 | 9:12 | 9:07 | 9:11 | 9:11 | 8:48
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 雨 | 晴 | 晴 | 曇
|  | 天 候（当日） |  | 曇 | 雨 | 雨 | 晴 | 雨 | 晴 | 雨 | 雪
|  | 気 温 (℃) |  | 5 | 19 | 17.2 | 28 | 24 | 26 | 13.5 | -0.2
|  | 水 温 (℃) |  | 6.5 | 13.1 | 14.1 | 19.5 | 20.8 | 21.7 | 15.4 | 4
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5
水質管理目標設定項目 |  |  | 目標値（mg/L） | 曇: 検 査 結 果 |  |  |  | 参 考
1 | アンチモン及びその化合物 |  | 0.02 以下 | 曇: <0.0002; 晴: <0.0002; 雨: <0.0002; 雪: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 金属類
2 | ウラン及びその化合物 |  | 0.002 以下（暫定） | 曇: <0.0002; 晴: <0.0002; 雨: <0.0002; 雪: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
3 | ニッケル及びその化合物 |  | 0.02 以下（暫定） | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
5 | 1,2-ジクロロエタン |  | 0.004 以下 | 曇: <0.0004; 晴: <0.0004; 雨: <0.0004; 雪: <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 有機物
8 | トルエン |  | 0.4 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) |  | 0.08 以下 | 曇: <0.006; 晴: <0.006; 雨: <0.006; 雪: <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006
10 | 亜塩素酸 |  | 0.6 以下 | [11 empty] | 消毒剤
12 | 二酸化塩素 |  | 0.6 以下
13 | ジクロロアセトニトリル |  | 0.01 以下（暫定） | 曇: <0.001; 晴: 0.003; 雨: <0.001; 雪: <0.001 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物
14 | 抱水クロラール |  | 0.02 以下（暫定） | 曇: <0.002; 晴: 0.003; 雨: <0.002; 雪: <0.002 | 0.003 | <0.002 | <0.002
15 | 農薬類 |  | 1 以下 ※1 | 雨: 4e-05; 晴: 0; 晴: 0 | 4e-05 | 0 | 1.3333e-05 | 農薬類
16 | 残留塩素 |  | 1 以下 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |  |  |  | 消毒剤
17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 10 以上、100 以下 | 曇: 10; 晴: 17; 雨: 16; 雪: 14 |  |  |  | その他
18 | マンガン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001; 雪: <0.001 |  |  |  | 金属類
19 | 遊離炭酸 |  | 20 以下 | 曇: 3.4; 晴: 2.3; 雨: 1.4; 雪: 1.8 | 3.4 | 1.4 | 2.225 | 無機物
20 | 1,1,1-トリクロロエタン |  | 0.3 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 有機物
21 | メチル-t-ブチルエーテル |  | 0.02 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) |  | 3 以下 | [11 empty] | その他
23 | 臭気強度(TON) |  | 3 以下 | [8 empty] | <1 | <1 | <1 | bar: 曇; 晴; 雨 to 雪
24 | 蒸発残留物 |  | 30 以上、200 以下 | 曇: 59; 晴: 50; 雨: 49; 雪: 65
25 | 濁度 |  | 1 度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
26 | pH値 |  | 7.5 程度 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.1
27 | 腐食性(ランゲリア指数) |  | -1 程度以上とし、極力 0に近づける | 曇: -2.9; 晴: -2.2; 雨: -2.2; 雪: -2.9 | -2.2 | -2.9 | -2.55
28 | 従属栄養細菌 |  | 1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定） | 曇: 0; 晴: 0; 雨: 0; 雪: 1 | 1 | 0 | 0.25 | 微生物
29 | 1,1-ジクロロエチレン |  | 0.1 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 有機物
30 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.1 以下 | 曇: 0.037; 晴: 0.052; 雨: 0.043; 雪: 0.015 |  |  |  | 金属類
31 | ペルフルオロスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA) |  | 0.00005 以下（暫定） | 曇: <0.000005; 晴: <0.000005; 雨: <0.000005; 雪: <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | その他
原虫類 |  |  | 目標値（mg/L） | 曇: 検 査 結 果 |  |  |  | 参考
1 | クリプトスポリジウム（個/20L） |  | 検出されないこと | 雨: 0; 雨: 0 | 0 | 0 | 0 | 原虫類
2 | ジアルジア（個/20L） |  | 検出されないこと | 雨: 0; 雨: 0 | 0 | 0 | 0
検 査 機 関 ※２ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※1 農薬類の目標値は、各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計として、その合計値が１以下であることを示す。
※2 検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター

## 1 浄水（農)
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 浄水池 |  | 1 | 金山浄水場
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  |  | 2025-05-22 |  | 2025-07-02 |  | 2025-09-03 |  | 試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  |  | 2025-05-22 |  | 2025-07-02 |  | 2025-09-03
|  | 採 水 時 間 |  |  | 9:21 |  | 9:12 |  | 9:11 |  |  |  | 採 水 時 間 |  |  | 9:21 |  | 9:12 |  | 9:11
|  | 天 候（前日） |  |  | 曇 |  | 曇 |  | 晴 |  |  |  | 天 候（前日） |  |  | 曇 |  | 曇 |  | 晴
|  | 天 候（当日） |  |  | 雨 |  | 晴 |  | 晴 |  |  |  | 天 候（当日） |  |  | 雨 |  | 晴 |  | 晴
|  | 気 温 (℃) |  |  | 19 |  | 28 |  | 26 |  |  |  | 気 温 (℃) |  |  | 19 |  | 28 |  | 26
|  | 水 温 (℃) |  |  | 13.1 |  | 19.5 |  | 21.7 |  |  |  | 水 温 (℃) |  |  | 13.1 |  | 19.5 |  | 21.7
|  | 残留塩素(mg/L) |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 残留塩素(mg/L) |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
水質管理目標設定項目のうち15農薬類 |  |  | 用途 | 目標値※１ | 検 査 結 果 | [5 empty] | 水質管理目標設定項目のうち15農薬類 |  |  | 用途 | 目標値※１ | 検 査 結 果
| 農 薬 名 ※２ |  |  | (mg/L) | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 |  | 農 薬 名 ※２ |  |  | (mg/L) | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比
1 | 1,3-ジクロロプロペン（D-D） |  | 殺虫剤 | 0.05 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 60 | チオファネートメチル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.3 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
2 | 2,2-DPA(ダラポン) |  | 除草剤 | 0.08 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | 61 | チオベンカルブ |  | 除草剤 | 0.02 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
3 | 2,4-D(2,4-PA) |  | 除草剤 | 0.02 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 62 | テフリルトリオン |  | 除草剤 | 0.002 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
4 | EPN |  | 殺虫剤 | 0.004 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 63 | テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ） |  | 除草剤 | 0.02 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
5 | MCPA |  | 除草剤 | 0.005 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 64 | トリクロピル |  | 除草剤 | 0.006 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
6 | アシュラム |  | 除草剤 | 0.9 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 65 | トリクロルホン（ＤＥＰ） |  | 殺虫剤 | 0.005 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
7 | アセフェート |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.006 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | 66 | トリシクラゾール |  | 殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤 | 0.1 | 4e-06 | 4e-05 | 9e-06 | 9e-05 | 4e-06 | 0.002
8 | アトラジン |  | 除草剤 | 0.01 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 67 | トリフルラリン |  | 除草剤 | 0.06 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
9 | アニロホス |  | 除草剤 | 0.003 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 68 | ナプロパミド |  | 除草剤 | 0.03 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
10 | アミトラズ |  | 殺虫剤 | 0.006 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 69 | パラコート |  | 除草剤 | 0.01 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
11 | アラクロール |  | 除草剤 | 0.03 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | 70 | ピペロホス |  | 除草剤 | 0.0009 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
12 | イソキサチオン |  | 殺虫剤 | 0.005 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 71 | ピラクロニル |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
13 | イソフェンホス |  | 殺菌剤 | 0.001 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | 72 | ピラゾキシフェン |  | 除草剤 | 0.004 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
14 | イソプロカルブ（ＭＩＰＣ） |  | 殺虫剤 | 0.01 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 73 | ピラゾリネート（ピラゾレート） |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
15 | イソプロチオラン（ＩＰＴ） |  | 殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤 | 0.3 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 74 | ピリダフェンチオン |  | 殺虫剤 | 0.002 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
16 | イプフェンカルバゾン |  | 除草剤 | 0.002 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 75 | ピリブチカルブ |  | 除草剤 | 0.02 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
17 | イプロベンホス（ＩＢＰ） |  | 殺菌剤 | 0.09 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 76 | ピロキロン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.05 | <0.00001 | 0 | 0.00045 | 0 | <0.00001 | 0
18 | イミノクタジン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.006 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 77 | フィプロニル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.0005 | <0.000005 | 0 | <0.000005 | 0 | <0.000005 | 0
19 | インダノファン |  | 除草剤, | 0.009 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 78 | フェニトロチオン（ＭＥＰ） |  | 殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤 | 0.01 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
20 | エスプロカルブ |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 79 | フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.03 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
21 | エトフェンプロックス |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.08 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 80 | フェリムゾン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
22 | エンドスルファン（ベンゾエピン） |  | 殺虫剤 | 0.01 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 81 | フェンチオン（MPP) |  | 殺虫剤 | 0.006 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
23 | オキサジクロメホン |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 82 | フェントエート（PAP) |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.007 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0
24 | オキシン銅（有機銅） |  | 殺菌剤 | 0.03 | <0.0004 | 0 | <0.0004 | 0 | <0.0004 | 0 | 83 | フェントラザミド |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
25 | オリサストロビン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.1 | <0.0006 | 0 | <0.0006 | 0 | <0.0006 | 0 | 84 | フサライド |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.1 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
26 | カズサホス |  | 殺虫剤 | 0.0006 | <0.000006 | 0 | <0.000006 | 0 | <0.000006 | 0 | 85 | ブタクロール |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
27 | カフェンストロール |  | 殺虫剤、除草剤 | 0.008 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 86 | ブタミホス |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
28 | カルタップ |  | 殺虫剤、殺菌剤、除草剤 | 0.08 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | 87 | ブプロフェジン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.02 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
29 | カルバリル（NAC) |  | 殺虫剤 | 0.02 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | 88 | フルアジナム |  | 殺菌剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
30 | カルボフラン |  | 代謝物 | 0.0003 | <0.000005 | 0 | <0.000005 | 0 | <0.000005 | 0 | 89 | プレチラクロール |  | 除草剤 | 0.05 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
31 | キノクラミン(ACN) |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | 90 | プロシミドン |  | 殺菌剤 | 0.09 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
32 | キャプタン |  | 殺菌剤 | 0.3 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 91 | プロチオホス |  | 殺虫剤 | 0.007 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0
33 | クミルロン |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 92 | プロピコナゾール |  | 殺菌剤 | 0.05 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
34 | グリホサート |  | 殺菌剤 | 2 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 93 | プロピザミド |  | 除草剤 | 0.05 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
35 | グルホシネート |  | 除草剤、植物成長調整剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 94 | プロベナゾール |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.03 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
36 | クロメプロップ |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 95 | ブロモブチド |  | 殺虫剤、除草剤 | 0.1 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
37 | クロルニトロフェン（ＣＮＰ） |  | 除草剤 | 0.0001 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 96 | ベノミル |  | 殺菌剤 | 0.02 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
38 | クロルピリホス |  | 殺虫剤 | 0.003 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 97 | ペンシクロン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.1 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
39 | クロロタロニル（ＴＰＮ） |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.05 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 98 | ベンゾビシクロン |  | 除草剤 | 0.09 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
40 | シアナジン |  | 除草剤 | 0.001 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 99 | ベンゾフェナップ |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
41 | シアノホス（ＣＹＡＰ） |  | 殺虫剤 | 0.003 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | 100 | ベンタゾン |  | 除草剤 | 0.2 | <0.000002 | 0 | <0.000002 | 0 | <0.000002 | 0
42 | ジウロン（ＤＣＭＵ） |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 101 | ペンディメタリン |  | 除草剤、植物成長調整剤 | 0.3 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
43 | ジクロベニル（ＤＢＮ） |  | 除草剤 | 0.03 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 102 | ベンフラカルブ |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.02 | <0.000004 | 0 | <0.000004 | 0 | <0.000004 | 0
44 | ジクロルボス（ＤＤＶＰ） |  | 殺虫剤 | 0.008 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 103 | ベンフルラリン（ベスロジン） |  | 除草剤 | 0.01 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
45 | ジクワット |  | 除草剤 | 0.01 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 104 | ベンフレセート |  | 除草剤 | 0.07 | <0.0006 | 0 | <0.0006 | 0 | <0.0006 | 0
46 | ジスルホトン（エチルチオメトン） |  | 殺虫剤 | 0.004 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | 105 | ホスチアゼート |  | 殺虫剤 | 0.005 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
47 | ジチオカルバメート系農薬 |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 106 | マラチオン（マラソン） |  | 殺虫剤 | 0.7 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
48 | ジチオピル |  | 除草剤 | 0.009 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 107 | メコプロップ（MCPP) |  | 除草剤 | 0.05 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
49 | シハロホップブチル |  | 除草剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | 108 | メソミル |  | 殺虫剤 | 0.03 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
50 | シマジン（ＣＡＴ） |  | 除草剤 | 0.003 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 109 | メタラキシル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.2 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
51 | ジメタメトリン |  | 除草剤 | 0.02 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 110 | メチダチオン（DMTP) |  | 殺虫剤 | 0.004 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0
52 | ジメトエート |  | 殺虫剤 | 0.05 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 111 | メトミノストロビン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.04 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
53 | シメトリン |  | 除草剤 | 0.03 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | 112 | メトリブジン |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
54 | ダイアジノン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.003 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | 113 | メフェナセット |  | 除草剤 | 0.02 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
55 | ダイムロン |  | 殺虫剤、殺菌剤、除草剤 | 0.8 | <0.00005 | 0 | 6e-05 | 7.5e-05 | <0.00005 | 0 | 114 | メプロニル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.1 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
56 | ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート |  | 殺虫剤、殺菌剤、除草剤 | 0.01 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | 115 | モリネート |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
57 | チアジニル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 |  | 検出値と目標値の比の和 |  |  | 1 |  | 4e-05 |  | 0.000165 |  | 0.002
58 | チウラム |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 検 査 機 関 ※３ |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2
59 | チオジカルブ |  | 殺虫剤 | 0.08 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
※１ 農薬類の目標値は、各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計して、その合計値が１以下であることを示す。
※２ 農薬は、検査計画による。
※３ 検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター

## 2 真室川
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 2 | 真室川量水所
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-04-10 | 2025-05-22 | 2025-06-04 | 2025-07-02 | 2025-08-07 | 2025-09-03 | 2025-10-16 | 2025-11-05 | 2026-12-03 | 2026-01-08 | 2026-02-12 | 2026-03-04 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 10:49 | 11:33 | 9:50 | 11:47 | 10:19 | 11:28 | 10:45 | 9:54 | 9:45 | 11:34 | 9:30 | 9:27
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 雪
|  | 天 候（当日） |  | 曇 | 雨 | 雨 | 晴 | 曇 | 晴 | 雨 | 曇 | 雨 | 雪 | 晴 | 雪
|  | 気 温 （℃） |  | 9 | 19 | 17.5 | 29 | 25.5 | 27.5 | 13.5 | 7.5 | 6.3 | 0.2 | 2.4 | 0.6 | 29 | 0.2 | 13.1667
|  | 水 温 （℃） |  | 7 | 12.6 | 14 | 19.2 | 21.5 | 22 | 16 | 12.2 | 9.4 | 4.5 | 4 | 5.3 | 22 | 4 | 12.3083
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.48333
水 質 基 準 項 目 |  |  | 基準値(mg/L) | 晴 曇: 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 以下 | 晴 曇: <0.0003; 曇 晴: <0.0003; 晴 雨: <0.0003; 曇 雪: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 以下 | 晴 曇: <0.00005; 曇 晴: <0.00005; 晴 雨: <0.00005; 曇 雪: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 以下 | 晴 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.28333 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 以下 | 晴 曇: <0.08; 曇 晴: <0.08; 晴 雨: <0.08; 曇 雪: <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴 曇: <0.05; 曇 晴: <0.05; 晴 雨: <0.05; 曇 雪: <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 以下 | 晴 曇: <0.0002; 曇 晴: <0.0002; 晴 雨: <0.0002; 曇 雪: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 以下 | 晴 曇: <0.005; 曇 晴: <0.005; 晴 雨: <0.005; 曇 雪: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 以下 | 晴 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
17 | ジクロロメタン |  | 0.02 以下 | 晴 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 |  | 0.6 以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.06 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.14 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | 0.06 以下 | 0.005 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.023 | 0.02 | 0.015 | 0.011 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.023 | 0.002 | 0.010417
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.002 | 0.0056667
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 以下 | 0.009 | 0.014 | 0.017 | 0.02 | 0.033 | 0.03 | 0.022 | 0.015 | 0.008 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.033 | 0.004 | 0.01525
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 0.005 | 0.009 | 0.01 | 0.01 | 0.012 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | <0.002 | 0.012 | <0.002 | 0.0065833
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 以下 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.002 | 0.0041667
30 | ブロモホルム |  | 0.09 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴 曇: 0.002; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 以下 | 晴 曇: 0.042; 曇 晴: 0.054; 晴 雨: 0.046; 曇 雪: 0.017 | 0.054 | 0.017 | 0.03975
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 以下 | 晴 曇: <0.01; 曇 晴: <0.01; 晴 雨: <0.01; 曇 雪: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 以下 | 晴 曇: 7; 曇 晴: 7; 晴 雨: 7; 曇 雪: 6 | 7 | 6 | 6.75 | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 以下 | 晴 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 | 7.4167 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |  | 300 以下 | 晴 曇: 11; 曇 晴: 17; 晴 雨: 16; 曇 雪: 14 | 17 | 11 | 14.5 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | 500 以下 | 晴 曇: 59; 曇 晴: 57; 晴 雨: 59; 曇 雪: 68 | 68 | 57 | 60.75
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 以下 | 晴 曇: <0.02; 曇 晴: <0.02; 晴 雨: <0.02; 曇 雪: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | 0.00001 以下 | <0.000001 | 1e-06 | 1e-06 | 2e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 1e-06 | <0.000001 | 2e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3e-06 | <0.000001 | 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001 以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 以下 | 晴 曇: <0.005; 曇 晴: <0.005; 晴 雨: <0.005; 曇 雪: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
45 | フェノール類 |  | 0.005 以下 | 晴 曇: <0.0005; 曇 晴: <0.0005; 晴 雨: <0.0005; 曇 雪: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） |  | 3 以下 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.7 | <0.3 | 0.39167 | その他
47 | pH値 |  | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.3
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
50 | 色度 |  | 5度 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 2度 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター

## 2 真室川（管）
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 2 | 真室川量水所
試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-04-10 | 2025-07-02 | 2025-10-16 | 2026-01-08 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 間 |  | 10:49 | 11:47 | 10:45 | 11:34
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 曇 | 晴 | 曇
|  | 天 候（当日） |  | 曇 | 晴 | 雨 | 雪
|  | 気 温 (℃) |  | 9 | 29 | 13.5 | 0.2
|  | 水 温 (℃) |  | 7 | 19.2 | 16 | 4.5
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
水質管理目標設定項目 |  |  | 目標値（mg/L） | 検 査 結 果 | [6 empty] | 参 考
1 | アンチモン及びその化合物 |  | 0.02 以下 |  | <0.0002 |  |  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 金属類
2 | ウラン及びその化合物 |  | 0.002 以下（暫定） |  | <0.0002 |  |  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
3 | ニッケル及びその化合物 |  | 0.02 以下（暫定） | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
5 | 1,2-ジクロロエタン |  | 0.004 以下 |  | <0.0004 |  |  | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 有機物
8 | トルエン |  | 0.4 以下 |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001
9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) |  | 0.08 以下 |  | <0.006 |  |  | <0.006 | <0.006 | <0.006
10 | 亜塩素酸 |  | 0.6 以下 | [7 empty] | 消毒剤
12 | 二酸化塩素 |  | 0.6 以下
13 | ジクロロアセトニトリル |  | 0.01 以下（暫定） | <0.001 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物
14 | 抱水クロラール |  | 0.02 以下（暫定） | <0.002 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 0.003 | <0.002 | <0.002
15 | 農薬類 |  | 1 以下 ※1 | [7 empty] | 農薬類
16 | 残留塩素 |  | 1 以下 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 消毒剤
17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 10 以上、100 以下 | 11 | 17 | 16 | 14 |  |  |  | その他
18 | マンガン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  |  |  | 金属類
19 | 遊離炭酸 |  | 20 以下 | 3 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 3 | 1.4 | 2.075 | 無機物
20 | 1,1,1-トリクロロエタン |  | 0.3 以下 |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 有機物
21 | メチル-t-ブチルエーテル |  | 0.02 以下 |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001
22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) |  | 3 以下 | [7 empty] | その他
23 | 臭気強度(TON) |  | 3 以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
24 | 蒸発残留物 |  | 30 以上、200 以下 | 59 | 57 | 59 | 68
25 | 濁度 |  | 1 度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
26 | pH値 |  | 7.5 程度 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.1
27 | 腐食性(ランゲリア指数) |  | -1 程度以上とし、極力 0に近づける | -2.9 | -2.2 | -2.2 | -2.9 | -2.2 | -2.9 | -2.55
28 | 従属栄養細菌 |  | 1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 微生物
29 | 1,1-ジクロロエチレン |  | 0.1 以下 |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 有機物
30 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.1 以下 | 0.042 | 0.054 | 0.046 | 0.017 |  |  |  | 金属類
31 | ペルフルオロスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA) |  | 0.00005 以下（暫定） |  | <0.000005 |  |  | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | その他
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター

## 3 昭和
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 3 | 昭和ポンプ場
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-04-10 | 2025-05-22 | 2025-06-04 | 2025-07-02 | 2025-08-07 | 2025-09-03 | 2025-10-16 | 2025-11-05 | 2026-12-03 | 2026-01-08 | 2026-02-12 | 2026-03-04 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 10:35 | 11:51 | 10:06 | 11:33 | 10:36 | 11:50 | 10:30 | 10:12 | 10:00 | 11:15 | 9:52 | 9:44
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 雪
|  | 天 候（当日） |  | 曇 | 雨 | 雨 | 晴 | 曇 | 晴 | 雨 | 曇 | 雨 | 雪 | 晴 | 雪
|  | 気 温 （℃） |  | 9 | 18.4 | 17.5 | 31 | 27 | 28.5 | 13 | 6.4 | 8.5 | 1 | 3.8 | 3 | 31 | 1 | 13.925
|  | 水 温 （℃） |  | 6.8 | 13.8 | 14.3 | 19.6 | 21.4 | 20.5 | 15.7 | 10.2 | 8.5 | 3.8 | 3.7 | 5.2 | 21.4 | 3.7 | 11.9583
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.48333
水 質 基 準 項 目 |  |  | 基準値(mg/L) | 晴 曇: 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 以下 | 曇 晴: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 以下 | 曇 晴: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 曇 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 曇 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 曇 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 以下 | 曇 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 以下 | 晴 曇: <0.004; 曇 晴: <0.004; 晴 雨: <0.004; 曇 雪: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 | 晴 曇: 0.3; 曇 晴: 0.3; 晴 雨: 0.3; 曇 雪: 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 以下 | 曇 晴: <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 曇 晴: <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 以下 | 曇 晴: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 以下 | 曇 晴: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 以下 | 曇 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
17 | ジクロロメタン |  | 0.02 以下 | 曇 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 曇 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 曇 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン |  | 0.01 以下 | 曇 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 |  | 0.6 以下 | 晴 曇: <0.06; 曇 晴: 0.06; 晴 雨: 0.06; 曇 雪: <0.06 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 以下 | 晴 曇: <0.002; 曇 晴: <0.002; 晴 雨: <0.002; 曇 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | 0.06 以下 | 晴 曇: 0.005; 曇 晴: 0.018; 晴 雨: 0.014; 曇 雪: 0.003 | 0.018 | 0.003 | 0.01
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 晴 曇: 0.005; 曇 晴: 0.011; 晴 雨: 0.006; 曇 雪: 0.002 | 0.011 | 0.002 | 0.006
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 以下 | 晴 曇: 0.001; 曇 晴: 0.001; 晴 雨: 0.001; 曇 雪: 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
26 | 臭素酸 |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 以下 | 晴 曇: 0.009; 曇 晴: 0.025; 晴 雨: 0.021; 曇 雪: 0.007 | 0.025 | 0.007 | 0.0155
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 晴 曇: 0.005; 曇 晴: 0.01; 晴 雨: 0.006; 曇 雪: 0.002 | 0.01 | 0.002 | 0.00575
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 以下 | 晴 曇: 0.003; 曇 晴: 0.006; 晴 雨: 0.006; 曇 雪: 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.0045
30 | ブロモホルム |  | 0.09 以下 | 晴 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 以下 | 晴 曇: <0.008; 曇 晴: <0.008; 晴 雨: <0.008; 曇 雪: <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 曇 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 以下 | 曇 晴: 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 以下 | 曇 晴: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 曇 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 以下 | 曇 晴: 7 | 7 | 7 | 7 | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 以下 | 曇 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 | 9 | 5 | 6 | 7 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 11 | 5 | 6.75 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |  | 300 以下 | 曇 晴: 17 | 17 | 17 | 17 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | 500 以下 | 曇 晴: 57 | 57 | 57 | 57
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 以下 | 曇 晴: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | 0.00001 以下 | 曇 晴: 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001 以下 | 曇 晴: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 以下 | 曇 晴: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
45 | フェノール類 |  | 0.005 以下 | 曇 晴: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） |  | 3 以下 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.56667 | その他
47 | pH値 |  | 5.8以上8.6以下 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.3
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
50 | 色度 |  | 5度 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 2度 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 1及び2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1及び2 | 1 | 1 | 1及び2 | 1 | 1
※ 検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター

## 4 金山
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 4 | 金山量水所
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2024-04-11 | 2024-05-22 | 2024-06-05 | 2024-07-03 | 2024-08-06 | 2024-09-04 | 2024-10-17 | 2024-11-06 | 2024-12-04 | 2025-01-09 | 2025-02-04 | 2025-03-04 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 10:02 | 12:51 | 10:45 | 10:11 | 11:30 | 12:38 | 10:26 | 10:56 | 10:47 | 11:05 | 11:36 | 11:22
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 雨 | 雪 | 曇 | 曇
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 雨 | 雪 | 雪 | 晴
|  | 気 温 （℃） |  | 8.5 | 19.3 | 20 | 22 | 34.4 | 25.5 | 15 | 9 | 7 | -0.5 | 0.5 | 2 | 34.4 | -0.5 | 13.5583
|  | 水 温 （℃） |  | 7.5 | 13.4 | 14.7 | 17.5 | 20.7 | 20.3 | 16.3 | 13 | 8.8 | 4.8 | 3.9 | 3.7 | 20.7 | 3.7 | 12.05
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5
水 質 基 準 項 目 |  |  | 基準値(mg/L) | 晴 晴: 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 以下 | 晴 曇: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 以下 | 晴 曇: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 以下 | 晴 晴: <0.004; 晴 曇: <0.004; 雨 晴: <0.004; 雪 雪: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 | 晴 晴: 0.3; 晴 曇: 0.3; 雨 晴: 0.3; 雪 雪: 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 以下 | 晴 曇: <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴 曇: <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 以下 | 晴 曇: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 以下 | 晴 曇: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
17 | ジクロロメタン |  | 0.02 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 |  | 0.6 以下 | 晴 晴: <0.06; 晴 曇: 0.06; 雨 晴: 0.06; 雪 雪: <0.06 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 以下 | 晴 晴: <0.002; 晴 曇: <0.002; 雨 晴: <0.002; 雪 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | 0.06 以下 | 晴 晴: 0.005; 晴 曇: 0.017; 雨 晴: 0.012; 雪 雪: 0.003 | 0.017 | 0.003 | 0.00925
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 晴 晴: 0.005; 晴 曇: 0.011; 雨 晴: 0.006; 雪 雪: 0.002 | 0.011 | 0.002 | 0.006
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 以下 | 晴 晴: 0.001; 晴 曇: 0.001; 雨 晴: 0.001; 雪 雪: 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
26 | 臭素酸 |  | 0.01 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 以下 | 晴 晴: 0.009; 晴 曇: 0.024; 雨 晴: 0.018; 雪 雪: 0.007 | 0.024 | 0.007 | 0.0145
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 晴 晴: 0.005; 晴 曇: 0.009; 雨 晴: 0.006; 雪 雪: 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.0055
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 以下 | 晴 晴: 0.003; 晴 曇: 0.006; 雨 晴: 0.005; 雪 雪: 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.00425
30 | ブロモホルム |  | 0.09 以下 | 晴 晴: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 以下 | 晴 晴: <0.008; 晴 曇: <0.008; 雨 晴: <0.008; 雪 雪: <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 以下 | 晴 曇: 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 以下 | 晴 曇: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 以下 | 晴 曇: 7 | 7 | 7 | 7 | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 以下 | 晴 曇: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 | 8 | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6.75 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |  | 300 以下 | 晴 曇: 17 | 17 | 17 | 17 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | 500 以下 | 晴 曇: 45 | 45 | 45 | 45
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 以下 | 晴 曇: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | 0.00001 以下 | 晴 曇: 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001 以下 | 晴 曇: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 以下 | 晴 曇: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
45 | フェノール類 |  | 0.005 以下 | 晴 曇: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） |  | 3 以下 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.58333 | その他
47 | pH値 |  | 5.8以上8.6以下 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.3
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
50 | 色度 |  | 5度 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 2度 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 晴 晴 to 曇 晴
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 1及び2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1及び2 | 1 | 1 | 1及び2 | 1 | 1
※ 検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター

## 5 赤坂
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 5 | 赤坂量水所
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-04-10 | 2025-05-22 | 2025-06-04 | 2025-07-02 | 2025-08-07 | 2025-09-03 | 2025-10-16 | 2025-11-05 | 2026-12-03 | 2026-01-08 | 2026-02-12 | 2026-03-04 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 10:22 | 12:03 | 10:17 | 11:21 | 10:54 | 12:07 | 10:17 | 10:23 | 10:09 | 10:43 | 10:12 | 10:52
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 雪
|  | 天 候（当日） |  | 曇 | 雨 | 雨 | 晴 | 曇 | 晴 | 雨 | 曇 | 雨 | 雪 | 晴 | 雪
|  | 気 温 （℃） |  | 8 | 18 | 17 | 28.5 | 28 | 26 | 13 | 6.3 | 7.2 | 0 | 3 | 1.8 | 28.5 | 0 | 13.0667
|  | 水 温 （℃） |  | 7 | 13 | 14.2 | 19.4 | 21.5 | 20.8 | 16.2 | 11 | 8.2 | 4.5 | 4 | 5.2 | 21.5 | 4 | 12.0833
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.46667
水 質 基 準 項 目 |  |  | 基準値(mg/L) | 晴 曇: 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 以下 | 曇 晴: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 以下 | 曇 晴: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 曇 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 曇 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 曇 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 以下 | 曇 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 以下 | 晴 曇: <0.004; 曇 晴: <0.004; 晴 雨: <0.004; 曇 雪: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 | 晴 曇: 0.3; 曇 晴: 0.3; 晴 雨: 0.3; 曇 雪: 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 以下 | 曇 晴: <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 曇 晴: <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 以下 | 曇 晴: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 以下 | 曇 晴: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 以下 | 曇 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
17 | ジクロロメタン |  | 0.02 以下 | 曇 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 曇 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 曇 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン |  | 0.01 以下 | 曇 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 |  | 0.6 以下 | 晴 曇: <0.06; 曇 晴: <0.06; 晴 雨: 0.06; 曇 雪: <0.06 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 以下 | 晴 曇: <0.002; 曇 晴: <0.002; 晴 雨: <0.002; 曇 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | 0.06 以下 | 晴 曇: 0.006; 曇 晴: 0.018; 晴 雨: 0.015; 曇 雪: 0.005 | 0.018 | 0.005 | 0.011
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 晴 曇: 0.005; 曇 晴: 0.012; 晴 雨: 0.005; 曇 雪: 0.002 | 0.012 | 0.002 | 0.006
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 以下 | 晴 曇: 0.001; 曇 晴: 0.001; 晴 雨: 0.001; 曇 雪: 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
26 | 臭素酸 |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 以下 | 晴 曇: 0.01; 曇 晴: 0.025; 晴 雨: 0.023; 曇 雪: 0.009 | 0.025 | 0.009 | 0.01675
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 晴 曇: 0.005; 曇 晴: 0.01; 晴 雨: 0.007; 曇 雪: 0.002 | 0.01 | 0.002 | 0.006
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 以下 | 晴 曇: 0.003; 曇 晴: 0.006; 晴 雨: 0.007; 曇 雪: 0.003 | 0.007 | 0.003 | 0.00475
30 | ブロモホルム |  | 0.09 以下 | 晴 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 以下 | 晴 曇: <0.008; 曇 晴: <0.008; 晴 雨: <0.008; 曇 雪: <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 曇 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 以下 | 曇 晴: 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 以下 | 曇 晴: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 曇 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 以下 | 曇 晴: 7 | 7 | 7 | 7 | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 以下 | 曇 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 | 9 | 6 | 6 | 7 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 11 | 5 | 6.9167 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |  | 300 以下 | 曇 晴: 17 | 17 | 17 | 17 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | 500 以下 | 曇 晴: 54 | 54 | 54 | 54
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 以下 | 曇 晴: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | 0.00001 以下 | 曇 晴: 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001 以下 | 曇 晴: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 以下 | 曇 晴: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
45 | フェノール類 |  | 0.005 以下 | 曇 晴: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） |  | 3 以下 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.58333 | その他
47 | pH値 |  | 5.8以上8.6以下 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 7.3
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
50 | 色度 |  | 5度 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 2度 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 1及び2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1及び2 | 1 | 1 | 1及び2 | 1 | 1
※ 検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター

## 原水
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 原水 |  | 魚清水取水場
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-04-10 | 2025-05-22 | 2025-06-04 | 2025-07-02 | 2025-08-07 | 2025-09-03 | 2025-10-16 | 2025-11-05 | 2026-12-03 | 2026-01-08 | 2026-02-12 | 2026-03-04 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 9:40 | 9:42 | 9:27 | 9:45 | 9:54 | 9:40 | 9:40 | 9:29 | 9:20 | 9:18 | 9:05 | 9:03
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 雪
|  | 天 候（当日） |  | 曇 | 雨 | 雨 | 晴 | 曇 | 晴 | 雨 | 曇 | 雨 | 雪 | 晴 | 雪
|  | 気 温 （℃） |  | 6 | 19 | 17.5 | 27.5 | 24.5 | 26.5 | 14 | 5 | 5.5 | -0.9 | 2.5 | 0.4 | 27.5 | -0.9 | 12.2917
|  | 水 温 （℃） |  | 6.4 | 12.7 | 13 | 20.5 | 20 | 21.8 | 14 | 9.6 | 13 | 2.5 | 3.5 | 3.7 | 21.8 | 2.5 | 11.725
残留塩素(mg/L)
水 質 基 準 項 目 |  |  | 基準値(mg/L)※1 | 晴 曇: 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 | 71 | 540 | 510 | 1300 | 3000 | 4900 | 2000 | 290 | 300 | 170 | 82 | 80 | 4900 | 71 | 1100 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | [12 empty] | - | - | - | bar: 晴 曇 to 雪 雪
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 以下 | 晴 曇: <0.0003; 曇 晴: <0.0003; 晴 雨: <0.0003; 曇 雪: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 以下 | 晴 曇: <0.00005; 曇 晴: <0.00005; 晴 雨: <0.00005; 曇 雪: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 以下 | 晴 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.275 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 以下 | 晴 曇: <0.08; 曇 晴: <0.08; 晴 雨: <0.08; 曇 雪: <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴 曇: <0.05; 曇 晴: <0.05; 晴 雨: <0.05; 曇 雪: <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 以下 | 晴 曇: <0.0002; 曇 晴: <0.0002; 晴 雨: <0.0002; 曇 雪: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 以下 | 晴 曇: <0.005; 曇 晴: <0.005; 晴 雨: <0.005; 曇 雪: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 以下 | 晴 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
17 | ジクロロメタン |  | 0.02 以下 | 晴 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン |  | 0.01 以下 | 晴 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 |  | 0.6 以下 | [15 empty] | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 以下
23 | クロロホルム |  | 0.06 以下
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 以下
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 以下
26 | 臭素酸 |  | 0.01 以下
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 以下
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 以下
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 以下
30 | ブロモホルム |  | 0.09 以下
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 以下
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴 曇: 0.001; 曇 晴: 0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 以下 | 晴 曇: 0.03; 曇 晴: 0.053; 晴 雨: 0.022; 曇 雪: 0.046 | 0.053 | 0.022 | 0.03775
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 以下 | 晴 曇: 0.02; 曇 晴: 0.13; 晴 雨: 0.04; 曇 雪: 0.04 | 0.13 | 0.02 | 0.0575
35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 晴 雨: <0.001; 曇 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 以下 | 晴 曇: 5; 曇 晴: 5; 晴 雨: 4; 曇 雪: 4 | 5 | 4 | 4.5 | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 以下 | 晴 曇: 0.002; 曇 晴: 0.018; 晴 雨: 0.004; 曇 雪: 0.003 | 0.018 | 0.002 | 0.00675 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4.8333 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |  | 300 以下 | 晴 曇: 14; 曇 晴: 17; 晴 雨: 16; 曇 雪: 14 | 17 | 14 | 15 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | 500 以下 | 晴 曇: 53; 曇 晴: 51; 晴 雨: 38; 曇 雪: 45 | 53 | 38 | 46.75
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 以下 | 晴 曇: <0.02; 曇 晴: <0.02; 晴 雨: <0.02; 曇 雪: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | 0.00001 以下 | <0.000001 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2e-06 | 2e-06 | <0.000001 | <0.000001 | 2e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2e-06 | <0.000001 | 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001 以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 以下 | 晴 曇: <0.005; 曇 晴: <0.005; 晴 雨: <0.005; 曇 雪: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
45 | フェノール類 |  | 0.005 以下 | 晴 曇: <0.0005; 曇 晴: <0.0005; 晴 雨: <0.0005; 曇 雪: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） |  | 3 以下 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 0.93333 | その他
47 | pH値 |  | 5.8以上8.6以下 | 7 | 7 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7 | 7.1
48 | 味 |  | 異常でないこと
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 | － | － | －
50 | 色度 |  | 5度 以下 | 3.9 | 8.1 | 7.6 | 6.5 | 9.2 | 11 | 5.2 | 4.9 | 5.9 | 4.9 | 4.5 | 3.5 | 11 | 3.5 | 6.2667
51 | 濁度 |  | 2度 以下 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 2.1 | 0.4 | 0.91667
検 査 機 関 ※2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※1 基準値は水道水における基準値を記載した。
※2 検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター

## 原水（管）
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 原水 |  | 魚清水取水場
試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-04-10 | 2025-05-22 | 2025-06-04 | 2025-07-02 | 2025-08-07 | 2025-09-03 | 2025-10-16 | 2025-11-05 | 2026-01-08 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 間 |  | 9:40 | 9:42 | 9:27 | 9:45 | 9:54 | 9:40 | 9:40 | 9:29 | 9:18
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇
|  | 天 候（当日） |  | 曇 | 雨 | 雨 | 晴 | 曇 | 晴 | 雨 | 曇 | 雪
|  | 気 温 (℃) |  | 6 | 19 | 17.5 | 27.5 | 24.5 | 26.5 | 14 | 5 | -0.9
|  | 水 温 (℃) |  | 6.4 | 12.7 | 13 | 20.5 | 20 | 21.8 | 14 | 9.6 | 2.5
残留塩素(mg/L)
水質管理目標設定項目 |  |  | 単位 | 曇: 検 査 結 果 |  |  |  | 参 考
1 | アンチモン及びその化合物 |  | mg/L | 曇: <0.0002; 晴: <0.0002; 雨: <0.0002; 雪: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 金属類
2 | ウラン及びその化合物 |  | mg/L | 曇: <0.0002; 晴: <0.0002; 雨: <0.0002; 雪: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
3 | ニッケル及びその化合物 |  | mg/L | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
5 | 1,2-ジクロロエタン |  | mg/L | 曇: <0.0004; 晴: <0.0004; 雨: <0.0004; 雪: <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 有機物
8 | トルエン |  | mg/L | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) |  | mg/L | 曇: <0.006; 晴: <0.0006; 雨: <0.006; 雪: <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006
10 | 亜塩素酸 |  | mg/L | [12 empty] | 消毒剤
12 | 二酸化塩素 |  | mg/L
13 | ジクロロアセトニトリル |  | mg/L | [12 empty] | 消毒副生成物
14 | 抱水クロラール |  | mg/L
15 | 農薬類 |  | - | 雨: 0.00025; 晴: 0.02; 晴: 0 | 0.02 | 0 | 0.00675 | 農薬類
16 | 残留塩素 |  | mg/L | [12 empty] | 消毒剤
17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | mg/L | 曇: 14; 晴: 17; 雨: 16; 雪: 14 |  |  |  | その他
18 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | 曇: 0.002; 晴: 0.018; 雨: 0.004; 雪: 0.003 |  |  |  | 金属類
19 | 遊離炭酸 |  | mg/L | 曇: 4.9; 晴: 1.6; 雨: 1.6; 雪: 1.9 | 4.9 | 1.6 | 2.5 | 無機物
20 | 1,1,1-トリクロロエタン |  | mg/L | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 有機物
21 | メチル-t-ブチルエーテル |  | mg/L | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) |  | mg/L | [12 empty] | その他
23 | 臭気強度(TON) |  | - | 曇: 1; 晴: 3; 雨: 1; 雪: 1 | 3 | 1 | 2
24 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 曇: 53; 晴: 51; 雨: 38; 雪: 45
25 | 濁度 |  | 度 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 0.9
26 | pH値 |  | - | 7 | 7 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.1
27 | 腐食性(ランゲリア指数) |  | - | 曇: -3.1; 晴: -2.2; 雨: -2.4; 雪: -3 | -2.2 | -3.1 | -2.675
28 | 従属栄養細菌 |  | 個/mL | 曇: 2000; 晴: 10000; 雨: 12000; 雪: 5400 | 12000 | 2000 | 7400 | 微生物
29 | 1,1-ジクロロエチレン |  | mg/L | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 有機物
30 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L | 曇: 0.03; 晴: 0.053; 雨: 0.022; 雪: 0.046 |  |  |  | 金属類
31 | ペルフルオロスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) |  | mg/L | 曇: <0.000005; 晴: <0.000005; 雨: <0.000005; 雪: <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | その他
原虫類 |  |  | 単位 | 曇: 検 査 結 果 |  |  |  | 参考
1 | クリプトスポリジウム（個/10L） |  | - | 雨: 0; 曇: 0 | 0 | 0 | 0 | 原虫類
2 | ジアルジア（個/10L） |  | - | 雨: 0; 曇: 0 | 0 | 0 | 0
3 | 大腸菌数（最確数）(MPN/100mL) |  | MPN/100mL | 雨: 33; 曇: 31 | 33 | 31 | 32
4 | 嫌気性芽胞菌(個/100mL) |  | 個/100mL | 雨: 1; 曇: 4 | 4 | 1 | 2.5
原水水質監視項目 |  |  | 単位 | 曇: 検 査 結 果 |  |  |  | 参考
1 | アンモニア態窒素(mg/L) |  | mg/L | 雨: <0.05; 晴: <0.05; 晴: <0.05; 曇: <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | その他
2 | BOD(mg/L) |  | mg/L | 雨: 0.6; 晴: 0.9; 晴: 0.8; 曇: 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1
3 | COD(mg/L) |  | mg/L | 雨: 2.3; 晴: 2.2; 晴: 3.8; 曇: 2 | 3.8 | 2 | 2.6
4 | UV吸光度(Abs./10mm) |  | - | 雨: 0.0314; 晴: 0.0468; 晴: 0.0696; 曇: 0.0366 | 0.0696 | 0.0314 | 0.0461
5 | SS(mg/L) |  | mg/L | 雨: 1; 晴: 2; 晴: 2; 曇: 1 | 2 | 1 | 2
6 | 浸食性遊離炭酸(mg/L) |  | mg/L | 雨: 2; 晴: 1.6; 晴: 2.2; 曇: 1.8 | 2.2 | 1.6 | 1.9
7 | 全窒素(mg/L) |  | mg/L | 雨: 0.33; 晴: 0.37; 晴: 0.42; 曇: 0.38 | 0.42 | 0.33 | 0.375
8 | 全リン(mg/L) |  | mg/L | 雨: 0.01; 晴: 0.02; 晴: 0.023; 曇: 0.01 | 0.023 | 0.01 | 0.01575
9 | トリハロメタン生成能(mg/L) |  | mg/L | 雨: 0.04; 晴: 0.047; 晴: 0.081; 曇: 0.051 | 0.081 | 0.04 | 0.05475
10 | DO(mg/L) |  | mg/L | 雨: 10; 晴: 9; 晴: 8.3; 曇: 11 | 11 | 8.3 | 9.575
11 | 総アルカリ度(mg/L) |  | mg/L | 雨: 10; 晴: 19; 晴: 16; 曇: 13 | 19 | 10 | 14.5
12 | 大腸菌数(CFU/100mL) |  | CFU/100mL | 雨: 26; 晴: 34; 晴: 270; 曇: 26 | 270 | 26 | 89
13 | 糞便性大腸菌群数(CFU/100mL) |  | CFU/100mL | 雨: 10; 晴: 22; 晴: 330; 曇: 45 | 330 | 10 | 101.75
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター

## 原水（農）
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 原水 |  |  | 魚清水取水場
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  |  | 2025-05-22 |  | 2025-07-02 |  | 2025-09-03 |  | 試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  |  | 2025-05-22 |  | 2025-07-02 |  | 2025-09-03
|  | 採 水 時 間 |  |  | 9:42 |  | 9:45 |  | 9:40 |  |  |  | 採 水 時 間 |  |  | 9:42 |  | 9:45 |  | 9:40
|  | 天 候（前日） |  |  | 曇 |  | 曇 |  | 晴 |  |  |  | 天 候（前日） |  |  | 曇 |  | 曇 |  | 晴
|  | 天 候（当日） |  |  | 雨 |  | 晴 |  | 晴 |  |  |  | 天 候（当日） |  |  | 雨 |  | 晴 |  | 晴
|  | 気 温 (℃) |  |  | 19 |  | 27.5 |  | 26.5 |  |  |  | 気 温 (℃) |  |  | 19 |  | 27.5 |  | 26.5
|  | 水 温 (℃) |  |  | 12.7 |  | 20.5 |  | 21.8 |  |  |  | 水 温 (℃) |  |  | 12.7 |  | 20.5 |  | 21.8
|  | 残留塩素(mg/L) | [10 empty] | 残留塩素(mg/L)
水質管理目標設定項目のうち15農薬類 |  |  | 用途 | 目標値※１ | 検 査 結 果 | [5 empty] | 水質管理目標設定項目のうち15農薬類 |  |  | 用途 | 目標値※１ | 検 査 結 果
| 農 薬 名 ※２ |  |  | (mg/L) | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 |  | 農 薬 名 |  |  | (mg/L) | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比
1 | 1,3-ジクロロプロペン（D-D） |  | 殺虫剤 | 0.05 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 60 | チオファネートメチル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.3 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
2 | 2,2-DPA(ダラポン) |  | 除草剤 | 0.08 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | 61 | チオベンカルブ |  | 除草剤 | 0.02 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
3 | 2,4-D(2,4-PA) |  | 除草剤 | 0.02 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 62 | テフリルトリオン |  | 除草剤 | 0.002 | <0.00001 | 0 | 3e-05 | 0.015 | <0.00001 | 0
4 | EPN |  | 殺虫剤 | 0.004 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 63 | テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ） |  | 除草剤 | 0.02 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
5 | MCPA |  | 除草剤 | 0.005 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 64 | トリクロピル |  | 除草剤 | 0.006 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
6 | アシュラム |  | 除草剤 | 0.9 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 65 | トリクロルホン（ＤＥＰ） |  | 殺虫剤 | 0.005 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
7 | アセフェート |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.006 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | 66 | トリシクラゾール |  | 殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤 | 0.1 | 5e-06 | 5e-05 | 9e-06 | 9e-05 | 1.6e-05 | 0.00016
8 | アトラジン |  | 除草剤 | 0.01 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 67 | トリフルラリン |  | 除草剤 | 0.06 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
9 | アニロホス |  | 除草剤 | 0.003 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 68 | ナプロパミド |  | 除草剤 | 0.03 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
10 | アミトラズ |  | 殺虫剤 | 0.006 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 69 | パラコート |  | 除草剤 | 0.01 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
11 | アラクロール |  | 除草剤 | 0.03 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | 70 | ピペロホス |  | 除草剤 | 0.0009 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
12 | イソキサチオン |  | 殺虫剤 | 0.005 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 71 | ピラクロニル |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
13 | イソフェンホス |  | 殺菌剤 | 0.001 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | 72 | ピラゾキシフェン |  | 除草剤 | 0.004 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
14 | イソプロカルブ（ＭＩＰＣ） |  | 殺虫剤 | 0.01 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 73 | ピラゾリネート（ピラゾレート） |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
15 | イソプロチオラン（ＩＰＴ） |  | 殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤 | 0.3 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 4e-05 | 0.00013333 | 74 | ピリダフェンチオン |  | 殺虫剤 | 0.002 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
16 | イプフェンカルバゾン |  | 除草剤 | 0.002 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 75 | ピリブチカルブ |  | 除草剤 | 0.02 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
17 | イプロベンホス（ＩＢＰ） |  | 殺菌剤 | 0.09 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 76 | ピロキロン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.05 | <0.00001 | 0 | 0.00011 | 0.0022 | <0.00001 | 0
18 | イミノクタジン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.006 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 77 | フィプロニル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.0005 | <0.000005 | 0 | <0.000005 | 0 | <0.000005 | 0
19 | インダノファン |  | 除草剤, | 0.009 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 78 | フェニトロチオン（ＭＥＰ） |  | 殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤 | 0.01 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
20 | エスプロカルブ |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 79 | フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.03 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
21 | エトフェンプロックス |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.08 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 80 | フェリムゾン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
22 | エンドスルファン（ベンゾエピン） |  | 殺虫剤 | 0.01 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 81 | フェンチオン（MPP) |  | 殺虫剤 | 0.006 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
23 | オキサジクロメホン |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 82 | フェントエート（PAP) |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.007 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0
24 | オキシン銅（有機銅） |  | 殺菌剤 | 0.03 | <0.0004 | 0 | <0.0004 | 0 | <0.0004 | 0 | 83 | フェントラザミド |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
25 | オリサストロビン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.1 | <0.0006 | 0 | <0.0006 | 0 | <0.0006 | 0 | 84 | フサライド |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.1 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 2e-05 | 0.0002
26 | カズサホス |  | 殺虫剤 | 0.0006 | <0.000006 | 0 | <0.000006 | 0 | <0.000006 | 0 | 85 | ブタクロール |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
27 | カフェンストロール |  | 殺虫剤、除草剤 | 0.008 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 86 | ブタミホス |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
28 | カルタップ |  | 殺虫剤、殺菌剤、除草剤 | 0.08 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | 87 | ブプロフェジン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.02 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
29 | カルバリル（NAC) |  | 殺虫剤 | 0.02 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | 88 | フルアジナム |  | 殺菌剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
30 | カルボフラン |  | 代謝物 | 0.0003 | <0.000005 | 0 | <0.000005 | 0 | <0.000005 | 0 | 89 | プレチラクロール |  | 除草剤 | 0.05 | 1e-05 | 0.0002 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
31 | キノクラミン(ACN) |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | 90 | プロシミドン |  | 殺菌剤 | 0.09 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
32 | キャプタン |  | 殺菌剤 | 0.3 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 91 | プロチオホス |  | 殺虫剤 | 0.007 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0
33 | クミルロン |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 92 | プロピコナゾール |  | 殺菌剤 | 0.05 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
34 | グリホサート |  | 殺菌剤 | 2 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 93 | プロピザミド |  | 除草剤 | 0.05 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
35 | グルホシネート |  | 除草剤、植物成長調整剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 94 | プロベナゾール |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.03 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
36 | クロメプロップ |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 95 | ブロモブチド |  | 殺虫剤、除草剤 | 0.1 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
37 | クロルニトロフェン（ＣＮＰ） |  | 除草剤 | 0.0001 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 96 | ベノミル |  | 殺菌剤 | 0.02 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
38 | クロルピリホス |  | 殺虫剤 | 0.003 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 97 | ペンシクロン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.1 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
39 | クロロタロニル（ＴＰＮ） |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.05 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 98 | ベンゾビシクロン |  | 除草剤 | 0.09 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
40 | シアナジン |  | 除草剤 | 0.001 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 99 | ベンゾフェナップ |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
41 | シアノホス（ＣＹＡＰ） |  | 殺虫剤 | 0.003 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | 100 | ベンタゾン |  | 除草剤 | 0.2 | <0.000002 | 0 | 2e-06 | 1e-05 | <0.000002 | 0
42 | ジウロン（ＤＣＭＵ） |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 101 | ペンディメタリン |  | 除草剤、植物成長調整剤 | 0.3 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
43 | ジクロベニル（ＤＢＮ） |  | 除草剤 | 0.03 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 102 | ベンフラカルブ |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.02 | <0.000004 | 0 | <0.000004 | 0 | <0.000004 | 0
44 | ジクロルボス（ＤＤＶＰ） |  | 殺虫剤 | 0.008 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 103 | ベンフルラリン（ベスロジン） |  | 除草剤 | 0.01 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
45 | ジクワット |  | 除草剤 | 0.01 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 104 | ベンフレセート |  | 除草剤 | 0.07 | <0.0006 | 0 | <0.0006 | 0 | <0.0006 | 0
46 | ジスルホトン（エチルチオメトン） |  | 殺虫剤 | 0.004 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | 105 | ホスチアゼート |  | 殺虫剤 | 0.005 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
47 | ジチオカルバメート系農薬 |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 106 | マラチオン（マラソン） |  | 殺虫剤 | 0.7 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
48 | ジチオピル |  | 除草剤 | 0.009 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 107 | メコプロップ（MCPP) |  | 除草剤 | 0.05 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
49 | シハロホップブチル |  | 除草剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | 108 | メソミル |  | 殺虫剤 | 0.03 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
50 | シマジン（ＣＡＴ） |  | 除草剤 | 0.003 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 109 | メタラキシル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.2 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
51 | ジメタメトリン |  | 除草剤 | 0.02 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 110 | メチダチオン（DMTP) |  | 殺虫剤 | 0.004 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0
52 | ジメトエート |  | 殺虫剤 | 0.05 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 111 | メトミノストロビン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.04 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
53 | シメトリン |  | 除草剤 | 0.03 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | 112 | メトリブジン |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
54 | ダイアジノン |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.003 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | 113 | メフェナセット |  | 除草剤 | 0.02 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
55 | ダイムロン |  | 殺虫剤、殺菌剤、除草剤 | 0.8 | <0.00005 | 0 | 0.00016 | 0.0002 | <0.00005 | 0 | 114 | メプロニル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.1 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
56 | ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート |  | 殺虫剤、殺菌剤、除草剤 | 0.01 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | 115 | モリネート |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0
57 | チアジニル |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 |  | 検出値と目標値の比の和 |  |  | 1 |  | 0.00025 |  | 0.0175 |  | 0.00049333
58 | チウラム |  | 殺虫剤、殺菌剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 検 査 機 関 ※３ |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2
59 | チオジカルブ |  | 殺虫剤 | 0.08 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
※１ 農薬類の目標値は、各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計して、その合計値が１以下であることを示す。
また、原水の農薬類の目標値は、水道水としての目標値を掲載。
※２ 農薬は、検査計画による。
※３ 検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター

## 金山川
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 水源域 |  | 金山川
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-05-22 | 2025-07-02 | 2025-09-03 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 10:13 | 10:13 | 10:07
|  | 天 候（前日） |  | 曇 | 曇 | 晴
|  | 天 候（当日） |  | 雨 | 晴 | 晴
|  | 気 温 （℃） |  | 14.2 | 22.2 | 22 | 22.2 | 14.2 | 19.4667
|  | 水 温 （℃） |  | 9.2 | 15.5 | 18.2 | 18.2 | 9.2 | 14.3
残留塩素(mg/L)
水 質 基 準 項 目 |  |  | 単位 | 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 個/mL | 73 | 27 | 74 | 74 | 27 | 58 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | - | 検出 | 検出 | 検出 | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/L | [6 empty] | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | mg/L
5 | セレン及びその化合物 |  | mg/L
6 | 鉛及びその化合物 |  | mg/L
7 | ヒ素及びその化合物 |  | mg/L
8 | 六価クロム化合物 |  | mg/L
9 | 亜硝酸態窒素 |  | mg/L | [6 empty] | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | mg/L | [6 empty] | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg/L | 0.2 | <0.1 | 0.3 | 0.3 | <0.1 | 0.16667 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | mg/L
13 | ホウ素及びその化合物 |  | mg/L
14 | 四塩化炭素 |  | mg/L | [6 empty] | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | mg/L
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L
17 | ジクロロメタン |  | mg/L
18 | テトラクロロエチレン |  | mg/L
19 | トリクロロエチレン |  | mg/L
20 | ベンゼン |  | mg/L
21 | 塩素酸 |  | mg/L | [6 empty] | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | mg/L
23 | クロロホルム |  | mg/L
24 | ジクロロ酢酸 |  | mg/L
25 | ジブロモクロロメタン |  | mg/L
26 | 臭素酸 |  | mg/L
27 | 総トリハロメタン |  | mg/L
28 | トリクロロ酢酸 |  | mg/L
29 | ブロモジクロロメタン |  | mg/L
30 | ブロモホルム |  | mg/L
31 | ホルムアルデヒド |  | mg/L
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | mg/L | [6 empty] | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01
35 | 銅及びその化合物 |  | mg/L
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | mg/L | [6 empty] | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | mg/L | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |  | mg/L | 13 | 14 | 17 | 17 | 13 | 15 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 43 | 51 | 82 | 82 | 43 | 58.6667
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L | [6 empty] | 有機物
42 | ジェオスミン |  | mg/L
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | mg/L
44 | 非イオン界面活性剤 |  | mg/L
45 | フェノール類 |  | mg/L
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） |  | mg/L | 0.8 | 0.6 | 1.95 | 1.95 | 0.6 | 1.1167 | その他
47 | pH値 |  | - | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.3
48 | 味 |  | -
49 | 臭気 |  | - | 微土臭 | 異常なし | 微土臭 | － | － | －
50 | 色度 |  | 度 | 4.6 | 1.8 | 3.7 | 4.6 | 1.8 | 3.3667
51 | 濁度 |  | 度 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.43333
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 1及び2 | 1及び2 | 1及び2
※ 検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター
Note on F59: 自前検査
Note on G59: 自前検査
Note on H59: 自前検査

## 金山川（管）
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 水源域 |  | 金山川
試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-05-22 | 2025-07-02 | 2025-09-03 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 間 |  | 10:13 | 10:13 | 10:07
|  | 天 候（前日） |  | 曇 | 曇 | 晴
|  | 天 候（当日） |  | 雨 | 晴 | 晴
|  | 気 温 (℃) |  | 14.2 | 22.2 | 22 | 22.2 | 14.2 | 19.4667
|  | 水 温 (℃) |  | 9.2 | 15.5 | 18.2 | 18.2 | 9.2 | 14.3
残留塩素(mg/L)
水質管理目標設定項目 |  |  | 単位 | 検 査 結 果 | [5 empty] | 参 考
1 | アンチモン及びその化合物 |  | mg/L | [6 empty] | 金属類
2 | ウラン及びその化合物 |  | mg/L
3 | ニッケル及びその化合物 |  | mg/L
5 | 1,2-ジクロロエタン |  | mg/L | [6 empty] | 有機物
8 | トルエン |  | mg/L
9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) |  | mg/L
10 | 亜塩素酸 |  | mg/L | [6 empty] | 消毒剤
12 | 二酸化塩素 |  | mg/L
13 | ジクロロアセトニトリル |  | mg/L | [6 empty] | 消毒副生成物
14 | 抱水クロラール |  | mg/L
15 | 農薬類 |  | - | [6 empty] | 農薬類
16 | 残留塩素 |  | mg/L | [6 empty] | 消毒剤
17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | mg/L | 13 | 14 | 17 | 17 | 13 | 15 | その他
18 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 金属類
19 | 遊離炭酸 |  | mg/L | [6 empty] | 無機物
20 | 1,1,1-トリクロロエタン |  | mg/L | [6 empty] | 有機物
21 | メチル-t-ブチルエーテル |  | mg/L
22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) |  | mg/L | 3.2 | 3.6 | 5.8 | 5.8 | 3.2 | 4.2 | その他
23 | 臭気強度(TON) |  | -
24 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 43 | 51 | 82 | 82 | 43 | 58.6667
25 | 濁度 |  | 度 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.43333
26 | pH値 |  | - | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.3
27 | 腐食性(ランゲリア指数) |  | -
28 | 従属栄養細菌 |  | 個/mL | [6 empty] | 微生物
29 | 1,1-ジクロロエチレン |  | mg/L | [6 empty] | 有機物
30 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L | [6 empty] | 金属類
31 | ペルフルオロスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) |  | mg/L | [6 empty] | その他
原虫類 |  |  | 単位 | 検 査 結 果 | [5 empty] | 参考
1 | クリプトスポリジウム（個/10L） |  | - | [6 empty] | 原虫類
2 | ジアルジア（個/10L） |  | -
3 | 大腸菌数（最確数）(MPN/100mL) |  | MPN/100mL
4 | 嫌気性芽胞菌(個/100mL) |  | 個/100mL
原水水質監視項目 |  |  | 単位 | 検 査 結 果 | [5 empty] | 参考
1 | アンモニア態窒素(mg/L) |  | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | その他
2 | BOD(mg/L) |  | mg/L | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.56667
3 | COD(mg/L) |  | mg/L | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 1.5333
4 | UV吸光度(Abs./10mm) |  | -
5 | SS(mg/L) |  | mg/L | 1 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1
6 | 浸食性遊離炭酸(mg/L) |  | mg/L
7 | 全窒素(mg/L) |  | mg/L | 0.22 | 0.24 | 0.39 | 0.39 | 0.22 | 0.28333
8 | 全リン(mg/L) |  | mg/L | 0.006 | 0.005 | 0.009 | 0.009 | 0.005 | 0.0066667
9 | トリハロメタン生成能(mg/L) |  | mg/L
10 | DO(mg/L) |  | mg/L | 11 | 9.2 | 8.9 | 11 | 8.9 | 9.7
11 | 総アルカリ度(mg/L) |  | mg/L | 13 | 15 | 17 | 17 | 13 | 15
12 | 大腸菌数(CFU/100mL) |  | CFU/100mL | 44 | 27 | 36 | 44 | 27 | 35.6667
13 | 糞便性大腸菌群数(CFU/100mL) |  | CFU/100mL
14 | リン酸イオン(mg/L) |  | mg/L | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
15 | 透明度(m) |  | m
16 | 電気伝導率(mS/m) |  | mS/m
17 | クロロフィルａ(mg/L) |  | mg/L
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2 | 2
※ 検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター

## 黒森沢川
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 水源域 |  | 黒森沢川
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-05-22 | 2025-07-02 | 2025-09-03 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 10:52 | 10:36 | 10:48
|  | 天 候（前日） |  | 曇 | 曇 | 晴
|  | 天 候（当日） |  | 雨 | 晴 | 晴
|  | 気 温 （℃） |  | 17.5 | 29.8 | 26.5 | 29.8 | 17.5 | 24.6
|  | 水 温 （℃） |  | 8 | 24.3 | 20.5 | 24.3 | 8 | 17.6
残留塩素(mg/L)
水 質 基 準 項 目 |  |  | 単位 | 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 個/mL | 53 | 96 | 490 | 490 | 53 | 210 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | - | 検出 | 検出 | 検出 | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/L | [6 empty] | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | mg/L
5 | セレン及びその化合物 |  | mg/L
6 | 鉛及びその化合物 |  | mg/L
7 | ヒ素及びその化合物 |  | mg/L
8 | 六価クロム化合物 |  | mg/L
9 | 亜硝酸態窒素 |  | mg/L | [6 empty] | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | mg/L | [6 empty] | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg/L | 0.1 | <0.1 | 0.4 | 0.4 | <0.1 | 0.16667 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | mg/L
13 | ホウ素及びその化合物 |  | mg/L
14 | 四塩化炭素 |  | mg/L | [6 empty] | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | mg/L
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L
17 | ジクロロメタン |  | mg/L
18 | テトラクロロエチレン |  | mg/L
19 | トリクロロエチレン |  | mg/L
20 | ベンゼン |  | mg/L
21 | 塩素酸 |  | mg/L | [6 empty] | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | mg/L
23 | クロロホルム |  | mg/L
24 | ジクロロ酢酸 |  | mg/L
25 | ジブロモクロロメタン |  | mg/L
26 | 臭素酸 |  | mg/L
27 | 総トリハロメタン |  | mg/L
28 | トリクロロ酢酸 |  | mg/L
29 | ブロモジクロロメタン |  | mg/L
30 | ブロモホルム |  | mg/L
31 | ホルムアルデヒド |  | mg/L
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | mg/L | [6 empty] | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.056667
35 | 銅及びその化合物 |  | mg/L
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | mg/L | [6 empty] | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | <0.005 | 0.027 | 0.008 | 0.027 | <0.005 | 0.011667 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | mg/L | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |  | mg/L | 10 | 14 | 11 | 14 | 10 | 12 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 30 | 53 | 99 | 99 | 30 | 60.6667
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L | [6 empty] | 有機物
42 | ジェオスミン |  | mg/L
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | mg/L
44 | 非イオン界面活性剤 |  | mg/L
45 | フェノール類 |  | mg/L
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） |  | mg/L | 1.9 | 2.3 | 3.69 | 3.69 | 1.9 | 2.63 | その他
47 | pH値 |  | - | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.9
48 | 味 |  | -
49 | 臭気 |  | - | 微土臭 | 微沼沢臭 | 微土臭 | － | － | －
50 | 色度 |  | 度 | 6.4 | 9.6 | 11 | 11 | 6.4 | 9
51 | 濁度 |  | 度 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.8
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 1及び2 | 1及び2 | 1及び2
※ 検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター
Note on F59: 自前検査
Note on G59: 自前検査
Note on H59: 自前検査

## 黒森沢川（管）
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 水源域 |  | 黒森沢川
試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-05-22 | 2025-07-02 | 2025-09-03 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 間 |  | 10:52 | 10:36 | 10:48
|  | 天 候（前日） |  | 曇 | 曇 | 晴
|  | 天 候（当日） |  | 雨 | 晴 | 晴
|  | 気 温 (℃) |  | 17.5 | 29.8 | 26.5 | 29.8 | 17.5 | 24.6
|  | 水 温 (℃) |  | 8 | 24.3 | 20.5 | 24.3 | 8 | 17.6
残留塩素(mg/L)
水質管理目標設定項目 |  |  | 単位 | 検 査 結 果 | [5 empty] | 参 考
1 | アンチモン及びその化合物 |  | mg/L | [6 empty] | 金属類
2 | ウラン及びその化合物 |  | mg/L
3 | ニッケル及びその化合物 |  | mg/L
5 | 1,2-ジクロロエタン |  | mg/L | [6 empty] | 有機物
8 | トルエン |  | mg/L
9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) |  | mg/L
10 | 亜塩素酸 |  | mg/L | [6 empty] | 消毒剤
12 | 二酸化塩素 |  | mg/L
13 | ジクロロアセトニトリル |  | mg/L | [6 empty] | 消毒副生成物
14 | 抱水クロラール |  | mg/L
15 | 農薬類 |  | - | [6 empty] | 農薬類
16 | 残留塩素 |  | mg/L | [6 empty] | 消毒剤
17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | mg/L | 10 | 14 | 11 | 14 | 10 | 12 | その他
18 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | <0.005 | 0.027 | 0.008 | 0.027 | <0.005 | 0.011667 | 金属類
19 | 遊離炭酸 |  | mg/L | [6 empty] | 無機物
20 | 1,1,1-トリクロロエタン |  | mg/L | [6 empty] | 有機物
21 | メチル-t-ブチルエーテル |  | mg/L
22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) |  | mg/L | 7 | 11 | 16 | 16 | 7 | 11.3333 | その他
23 | 臭気強度(TON) |  | -
24 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 30 | 53 | 99 | 99 | 30 | 60.6667
25 | 濁度 |  | 度 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.8
26 | pH値 |  | - | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.9333
27 | 腐食性(ランゲリア指数) |  | -
28 | 従属栄養細菌 |  | 個/mL | [6 empty] | 微生物
29 | 1,1-ジクロロエチレン |  | mg/L | [6 empty] | 有機物
30 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L | [6 empty] | 金属類
31 | ペルフルオロスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) |  | mg/L | [6 empty] | その他
原虫類 |  |  | 単位 | 検 査 結 果 | [5 empty] | 参考
1 | クリプトスポリジウム（個/10L） |  | - | [6 empty] | 原虫類
2 | ジアルジア（個/10L） |  | -
3 | 大腸菌数（最確数）(MPN/100mL) |  | MPN/100mL
4 | 嫌気性芽胞菌(個/100mL) |  | 個/100mL
原水水質監視項目 |  |  | 単位 | 検 査 結 果 | [5 empty] | 参考
1 | アンモニア態窒素(mg/L) |  | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | その他
2 | BOD(mg/L) |  | mg/L | 0.5 | 1.4 | <0.5 | 1.4 | <0.5 | 0.63333
3 | COD(mg/L) |  | mg/L | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | 2.6 | 4.1333
4 | UV吸光度(Abs./10mm) |  | -
5 | SS(mg/L) |  | mg/L | <1 | 2 | <1 | 2 | <1 | <1
6 | 浸食性遊離炭酸(mg/L) |  | mg/L
7 | 全窒素(mg/L) |  | mg/L | 0.19 | 0.26 | 0.48 | 0.48 | 0.19 | 0.31
8 | 全リン(mg/L) |  | mg/L | 0.006 | 0.015 | 0.01 | 0.015 | 0.006 | 0.010333
9 | トリハロメタン生成能(mg/L) |  | mg/L
10 | DO(mg/L) |  | mg/L | 11 | 8.8 | 7.9 | 11 | 7.9 | 9.2333
11 | 総アルカリ度(mg/L) |  | mg/L | 7.7 | 13 | 9.6 | 13 | 7.7 | 10.1
12 | 大腸菌数(CFU/100mL) |  | CFU/100mL | 28 | 8 | 24 | 28 | 8 | 20
13 | 糞便性大腸菌群数(CFU/100mL) |  | CFU/100mL
14 | リン酸イオン(mg/L) |  | mg/L | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
15 | 透明度(m) |  | m
16 | 電気伝導率(mS/m) |  | mS/m
17 | クロロフィルａ(mg/L) |  | mg/L
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2 | 2
※ 検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター

## 神室ダム
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 水源域 |  | 神室ダム
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-05-22 | 2025-07-02 | 2025-09-03 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 10:40 | 10:27 | 10:33
|  | 天 候（前日） |  | 曇 | 曇 | 晴
|  | 天 候（当日） |  | 雨 | 晴 | 晴
|  | 気 温 （℃） |  | 18 | 29 | 27 | 29 | 18 | 24.6667
|  | 水 温 （℃） |  | 12.8 | 23.6 | 24.4 | 24.4 | 12.8 | 20.2667
残留塩素(mg/L)
水 質 基 準 項 目 |  |  | 単位 | 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 個/mL | 15 | 66 | 60 | 66 | 15 | 47 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | - | 検出 | 検出 | 検出 | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/L | [6 empty] | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | mg/L
5 | セレン及びその化合物 |  | mg/L
6 | 鉛及びその化合物 |  | mg/L
7 | ヒ素及びその化合物 |  | mg/L
8 | 六価クロム化合物 |  | mg/L
9 | 亜硝酸態窒素 |  | mg/L | [6 empty] | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | mg/L | [6 empty] | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg/L | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | mg/L
13 | ホウ素及びその化合物 |  | mg/L
14 | 四塩化炭素 |  | mg/L | [6 empty] | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | mg/L
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L
17 | ジクロロメタン |  | mg/L
18 | テトラクロロエチレン |  | mg/L
19 | トリクロロエチレン |  | mg/L
20 | ベンゼン |  | mg/L
21 | 塩素酸 |  | mg/L | [6 empty] | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | mg/L
23 | クロロホルム |  | mg/L
24 | ジクロロ酢酸 |  | mg/L
25 | ジブロモクロロメタン |  | mg/L
26 | 臭素酸 |  | mg/L
27 | 総トリハロメタン |  | mg/L
28 | トリクロロ酢酸 |  | mg/L
29 | ブロモジクロロメタン |  | mg/L
30 | ブロモホルム |  | mg/L
31 | ホルムアルデヒド |  | mg/L
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | mg/L | [6 empty] | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | 0.02 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.02 | 0.073333
35 | 銅及びその化合物 |  | mg/L
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | mg/L | [6 empty] | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | 0.007 | 0.028 | <0.005 | 0.028 | <0.005 | 0.011667 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | mg/L | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.3333 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |  | mg/L | 11 | 14 | 15 | 15 | 11 | 13 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 36 | 45 | 91 | 91 | 36 | 57.3333
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L | [6 empty] | 有機物
42 | ジェオスミン |  | mg/L
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | mg/L
44 | 非イオン界面活性剤 |  | mg/L
45 | フェノール類 |  | mg/L
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） |  | mg/L | 1.4 | 2.2 | 3.37 | 3.37 | 1.4 | 2.3233 | その他
47 | pH値 |  | - | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.2
48 | 味 |  | -
49 | 臭気 |  | - | 微藻臭 | 藻臭 | 藻臭 | － | － | －
50 | 色度 |  | 度 | 9.8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9.9333
51 | 濁度 |  | 度 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8333
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 1及び2 | 1及び2 | 1及び2
※ 検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター
Note on F59: 自前検査
Note on G59: 自前検査
Note on H59: 自前検査

## 神室ダム（管）
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 水源域 |  | 神室ダム
試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-05-22 | 2025-07-02 | 2025-09-03 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 間 |  | 10:40 | 10:27 | 10:33
|  | 天 候（前日） |  | 曇 | 曇 | 晴
|  | 天 候（当日） |  | 雨 | 晴 | 晴
|  | 気 温 (℃) |  | 18 | 29 | 27 | 29 | 18 | 24.6667
|  | 水 温 (℃) |  | 12.8 | 23.6 | 24.4 | 24.4 | 12.8 | 20.2667
残留塩素(mg/L)
水質管理目標設定項目 |  |  | 単位 | 検 査 結 果 | [5 empty] | 参 考
1 | アンチモン及びその化合物 |  | mg/L | [6 empty] | 金属類
2 | ウラン及びその化合物 |  | mg/L
3 | ニッケル及びその化合物 |  | mg/L
5 | 1,2-ジクロロエタン |  | mg/L | [6 empty] | 有機物
8 | トルエン |  | mg/L
9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) |  | mg/L
10 | 亜塩素酸 |  | mg/L | [6 empty] | 消毒剤
12 | 二酸化塩素 |  | mg/L
13 | ジクロロアセトニトリル |  | mg/L | [6 empty] | 消毒副生成物
14 | 抱水クロラール |  | mg/L
15 | 農薬類 |  | - | [6 empty] | 農薬類
16 | 残留塩素 |  | mg/L | [6 empty] | 消毒剤
17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | mg/L | 11 | 14 | 15 | 15 | 11 | 13 | その他
18 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | 0.007 | 0.028 | <0.005 | 0.028 | <0.001 | 0.011667 | 金属類
19 | 遊離炭酸 |  | mg/L | [6 empty] | 無機物
20 | 1,1,1-トリクロロエタン |  | mg/L | [6 empty] | 有機物
21 | メチル-t-ブチルエーテル |  | mg/L
22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) |  | mg/L | 4.9 | 8.5 | 11 | 11 | 4.9 | 8.1333 | その他
23 | 臭気強度(TON) |  | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3
24 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 36 | 45 | 91 | 91 | 36 | 57.3333
25 | 濁度 |  | 度 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8333
26 | pH値 |  | - | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.2
27 | 腐食性(ランゲリア指数) |  | -
28 | 従属栄養細菌 |  | 個/mL | [6 empty] | 微生物
29 | 1,1-ジクロロエチレン |  | mg/L | [6 empty] | 有機物
30 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L | [6 empty] | 金属類
31 | ペルフルオロスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) |  | mg/L | [6 empty] | その他
原虫類 |  |  | 単位 | 検 査 結 果 | [5 empty] | 参考
1 | クリプトスポリジウム（個/10L） |  | - | [6 empty] | 原虫類
2 | ジアルジア（個/10L） |  | -
3 | 大腸菌数（最確数）(MPN/100mL) |  | MPN/100mL
4 | 嫌気性芽胞菌(個/100mL) |  | 個/100mL
原水水質監視項目 |  |  | 単位 | 検 査 結 果 | [5 empty] | 参考
1 | アンモニア態窒素(mg/L) |  | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | その他
2 | BOD(mg/L) |  | mg/L | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 1.5
3 | COD(mg/L) |  | mg/L | 2.2 | 3.4 | 4.7 | 4.7 | 2.2 | 3.4333
4 | UV吸光度(Abs./10mm) |  | -
5 | SS(mg/L) |  | mg/L | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.6667
6 | 浸食性遊離炭酸(mg/L) |  | mg/L
7 | 全窒素(mg/L) |  | mg/L | 0.21 | 0.18 | 0.41 | 0.41 | 0.18 | 0.26667
8 | 全リン(mg/L) |  | mg/L | 0.012 | 0.004 | 0.016 | 0.016 | 0.004 | 0.010667
9 | トリハロメタン生成能(mg/L) |  | mg/L
10 | DO(mg/L) |  | mg/L | 11 | 9 | 8.2 | 11 | 8.2 | 9.4
11 | 総アルカリ度(mg/L) |  | mg/L | 11 | 14 | 14 | 14 | 11 | 13
12 | 大腸菌数(CFU/100mL) |  | CFU/100mL | 6 | 3 | 11 | 11 | 3 | 6.6667
13 | 糞便性大腸菌群数(CFU/100mL) |  | CFU/100mL
14 | リン酸イオン(mg/L) |  | mg/L | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
15 | 透明度(m) |  | m | 3.5 | 3.3 | 2.7 | 3.5 | 2.7 | 3.1667
16 | 電気伝導率(mS/m) |  | mS/m | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 4.4 | 4.8
17 | クロロフィルａ(mg/L) |  | mg/L | 0.007 | 0.006 | 0.023 | 0.023 | 0.006 | 0.012
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2 | 2
※ 検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター

## 沈澱水
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 処理工程水 |  | 金山浄水場（沈澱水）
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-04-10 | 2025-07-02 | 2025-10-16 | 2026-01-08 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 9:19 | 9:22 | 9:22 | 8:55
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 曇 | 晴 | 曇
|  | 天 候（当日） |  | 曇 | 晴 | 雨 | 雪
|  | 気 温 （℃） |  | 5 | 28 | 13.5 | -0.2 | 28 | -0.2 | 11.575
|  | 水 温 （℃） |  | 6.7 | 18.6 | 15.1 | 4.2 | 18.6 | 4.2 | 11.15
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.575
水 質 基 準 項 目 |  |  | 単位 | 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 個/mL | [7 empty] | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | -
3 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | mg/L
5 | セレン及びその化合物 |  | mg/L
6 | 鉛及びその化合物 |  | mg/L
7 | ヒ素及びその化合物 |  | mg/L
8 | 六価クロム化合物 |  | mg/L
9 | 亜硝酸態窒素 |  | mg/L | [7 empty] | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | mg/L | [7 empty] | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg/L | [7 empty] | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | mg/L
13 | ホウ素及びその化合物 |  | mg/L
14 | 四塩化炭素 |  | mg/L | [7 empty] | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | mg/L
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L
17 | ジクロロメタン |  | mg/L
18 | テトラクロロエチレン |  | mg/L
19 | トリクロロエチレン |  | mg/L
20 | ベンゼン |  | mg/L
21 | 塩素酸 |  | mg/L | <0.06 | <0.06 | 0.06 | ＜0.06 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | mg/L | 0.002 | 0.009 | 0.007 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.00475
24 | ジクロロ酢酸 |  | mg/L | 0.003 | 0.007 | 0.006 | <0.002 | 0.007 | <0.002 | 0.004
25 | ジブロモクロロメタン |  | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | mg/L | 0.004 | 0.012 | 0.01 | 0.002 | 0.012 | 0.002 | 0.007
28 | トリクロロ酢酸 |  | mg/L | 0.002 | 0.005 | 0.003 | <0.002 | 0.005 | <0.002 | 0.0025
29 | ブロモジクロロメタン |  | mg/L | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.00225
30 | ブロモホルム |  | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.2075
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
35 | 銅及びその化合物 |  | mg/L
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | <0.001 | 0.005 | <0.001 | 0.011 | 0.011 | <0.001 | 0.004 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | mg/L | [7 empty] | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |  | mg/L | [7 empty] | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | mg/L
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L | [7 empty] | 有機物
42 | ジェオスミン |  | mg/L
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | mg/L
44 | 非イオン界面活性剤 |  | mg/L
45 | フェノール類 |  | mg/L
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） |  | mg/L | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | その他
47 | pH値 |  | -
48 | 味 |  | -
49 | 臭気 |  | -
50 | 色度 |  | 度 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.65
51 | 濁度 |  | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター

## ろ過水
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 処理工程水 |  | 金山浄水場（ろ過水）
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-04-10 | 2025-07-02 | 2025-10-16 | 2026-01-08 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 備 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 9:22 | 9:25 | 9:18 | 8:58
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 曇 | 晴 | 曇
|  | 天 候（当日） |  | 曇 | 晴 | 雨 | 雪
|  | 気 温 （℃） |  | 5 | 28 | 13.5 | -0.2 | 28 | -0.2 | 11.575
|  | 水 温 （℃） |  | 6.2 | 19.3 | 15.2 | 4 | 19.3 | 4 | 11.175
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
水 質 基 準 項 目 |  |  | 単位 | 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 個/mL | [7 empty] | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | -
3 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | mg/L
5 | セレン及びその化合物 |  | mg/L
6 | 鉛及びその化合物 |  | mg/L
7 | ヒ素及びその化合物 |  | mg/L
8 | 六価クロム化合物 |  | mg/L
9 | 亜硝酸態窒素 |  | mg/L | [7 empty] | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | mg/L | [7 empty] | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg/L | [7 empty] | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | mg/L
13 | ホウ素及びその化合物 |  | mg/L
14 | 四塩化炭素 |  | mg/L | [7 empty] | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | mg/L
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L
17 | ジクロロメタン |  | mg/L
18 | テトラクロロエチレン |  | mg/L
19 | トリクロロエチレン |  | mg/L
20 | ベンゼン |  | mg/L
21 | 塩素酸 |  | mg/L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | mg/L | 0.004 | 0.013 | 0.011 | 0.002 | 0.013 | 0.002 | 0.0075
24 | ジクロロ酢酸 |  | mg/L | 0.003 | 0.009 | 0.006 | <0.002 | 0.009 | <0.002 | 0.0045
25 | ジブロモクロロメタン |  | mg/L | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | mg/L | 0.007 | 0.018 | 0.017 | 0.004 | 0.018 | 0.004 | 0.0115
28 | トリクロロ酢酸 |  | mg/L | 0.003 | 0.007 | 0.005 | <0.002 | 0.007 | <0.002 | 0.00375
29 | ブロモジクロロメタン |  | mg/L | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0035
30 | ブロモホルム |  | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L | 0.04 | 0.052 | 0.044 | 0.014 | 0.052 | 0.014 | 0.0375
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
35 | 銅及びその化合物 |  | mg/L
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | mg/L | [7 empty] | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |  | mg/L | [7 empty] | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | mg/L
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L | [7 empty] | 有機物
42 | ジェオスミン |  | mg/L
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | mg/L
44 | 非イオン界面活性剤 |  | mg/L
45 | フェノール類 |  | mg/L
46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） |  | mg/L | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.425 | その他
47 | pH値 |  | -
48 | 味 |  | -
49 | 臭気 |  | -
50 | 色度 |  | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
検 査 機 関 ※１ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
※１ 検査機関：１＝事務所、２＝（株）理研分析センター