## 計画
令和７年度 村山広域水道 定期水質検査実施計画
区分 |  | 採水場所等 | 項目 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
水質 | 水源域 | 河川水 （寒河江川本川上流） （大越川） ３ヶ所 | 河川水（ダム上流） | bar: ５月; ７月; ９月; 11月
|  | 河川水 （風吹川） （本道寺川） （横岫川） （大入間川） （水沢川） （綱取川） ６ヶ所 | 河川水（ダム下流） | bar: ５月; ７月
|  | 寒河江ダム （No．１） （No．２） ２ヶ所 | ダム水 | bar: ５月; ７月; ９月
| 原水 | 沼山取水場 | 水質基準項目(浄水51項目) | bar: ４月; ７月; 10月; １月
水質基準項目（原水11項目） | bar: ５月 to ６月; ８月 to ９月; 11月 to 12月; ２月 to ３月
水質基準項目（臭気物質２項目） | bar: ５月 to ６月; ８月 to ９月; 11月 to 12月; ２月 to ３月
水質管理目標設定項目（原水14項目） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
水質管理目標設定項目（農薬115項目） | bar: ５月; ７月; ９月
クリプト・ジアルジア | bar: ６月; ８月
クリプト等指標菌 | bar: ６月 to 11月
原水（水源監視項目） | bar: ５月; ７月; ９月; 11月
| 処理 工程水 | 沈殿水 | 水質基準項目（工程管理17項目） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
|  | ろ過水 | 水質基準項目（工程管理17項目） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
| 浄水池 | 浄水場出口 | 水質基準項目(浄水51項目) | bar: ４月; ７月; 10月; １月
水質基準項目（省略不可23項目） | bar: ５月 to ６月; ８月 to ９月; 11月 to 12月; ２月 to ３月
水質基準項目（臭気物質２項目） | bar: ５月 to ６月; ８月 to ９月; 11月 to 12月; ２月 to ３月
水質管理目標設定項目（浄水16項目） | bar: ４月; ７月; 10月; １月
水質管理目標設定項目（農薬115項目） | bar: ５月; ７月; ９月
クリプト・ジアルジア | bar: ６月; ８月
| 量水所 | 末端量水所 （上山） （村山） （朝日宮宿） ３ヶ所 | 水質基準項目(浄水51項目) | bar: ４月; ７月; 10月; １月
水質基準項目（省略不可23項目） | bar: ５月 to ６月; ８月 to ９月; 11月 to 12月; ２月 to ３月
水質基準項目（臭気物質２項目） | bar: ５月 to ６月; ８月 to ９月; 11月 to 12月; ２月 to ３月
水質管理目標設定項目（浄水16項目） | bar: ７月
水質管理目標設定項目（快適・優先７項目） | bar: ４月; 10月; １月
|  | 末端以外の量水所 （朝日大谷） （山形） （寒河江） （東根） （天童） （河北） （山辺） （中山） （大江） （西川） 10ヶ所 | 水質基準項目(浄水51項目) | bar: ７月
水質基準項目（省略不可23項目） | bar: ４月; 10月; １月
水質基準項目（省略不可９項目） | bar: ５月 to ６月; ８月 to ９月; 11月 to 12月; ２月 to ３月
| (注) | ※：味は除く

## 毎日検査
毎日水質検査結果（令和７年度）
検 査 地 点 |  |  | 上山量水所 | [5 empty] | 村山量水所 | [5 empty] | 朝日宮宿量水所 | [5 empty] | 西川浄水場（浄水池）
月 | 項 目 | 単 位 | 平均 | ( | 最小 | ～ | 最大 | ) | 平均 | ( | 最小 | ～ | 最大 | ) | 平均 | ( | 最小 | ～ | 最大 | ) | 平均 | ( | 最小 | ～ | 最大 | )
４月 | 色度 | 度 | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 異常なし
| 濁度 | 度 | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.5 | ( | 0.5 | ～ | 0.6 | ) | 0.5 | ( | 0.5 | ～ | 0.6 | ) | 0.5 | ( | 0.5 | ～ | 0.6 | ) | 0.6 | ( | 0.5 | ～ | 0.7 | )
５月 | 色度 | 度 | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 異常なし
| 濁度 | 度 | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.6 | ( | 0.5 | ～ | 0.6 | ) | 0.6 | ( | 0.5 | ～ | 0.6 | ) | 0.5 | ( | 0.5 | ～ | 0.6 | ) | 0.6 | ( | 0.6 | ～ | 0.7 | )
６月 | 色度 | 度 | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 異常なし
| 濁度 | 度 | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.6 | ( | 0.6 | ～ | 0.6 | ) | 0.6 | ( | 0.5 | ～ | 0.6 | ) | 0.6 | ( | 0.5 | ～ | 0.6 | ) | 0.7 | ( | 0.6 | ～ | 0.7 | )
７月 | 色度 | 度 | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 異常なし
| 濁度 | 度 | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.5 | ( | 0.5 | ～ | 0.6 | ) | 0.5 | ( | 0.5 | ～ | 0.6 | ) | 0.5 | ( | 0.5 | ～ | 0.5 | ) | 0.7 | ( | 0.6 | ～ | 0.7 | )
８月 | 色度 | 度 | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 異常なし
| 濁度 | 度 | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.5 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | ) | 0.5 | ( | 0.5 | ～ | 0.6 | ) | 0.5 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | ) | 0.8 | ( | 0.7 | ～ | 0.9 | )
９月 | 色度 | 度 | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 異常なし
| 濁度 | 度 | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.5 | ( | 0.5 | ～ | 0.6 | ) | 0.6 | ( | 0.5 | ～ | 0.7 | ) | 0.5 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | ) | 0.8 | ( | 0.7 | ～ | 0.9 | )
10月 | 色度 | 度 | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 異常なし
| 濁度 | 度 | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.6 | ( | 0.6 | ～ | 0.6 | ) | 0.6 | ( | 0.5 | ～ | 0.6 | ) | 0.4 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | ) | 0.7 | ( | 0.6 | ～ | 0.7 | )
11月 | 色度 | 度 | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 異常なし
| 濁度 | 度 | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.6 | ( | 0.6 | ～ | 0.6 | ) | 0.6 | ( | 0.5 | ～ | 0.7 | ) | 0.5 | ( | 0.5 | ～ | 0.5 | ) | 0.7 | ( | 0.6 | ～ | 0.7 | )
12月 | 色度 | 度 | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 異常なし
| 濁度 | 度 | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.5 | ( | 0.5 | ～ | 0.6 | ) | 0.5 | ( | 0.5 | ～ | 0.6 | ) | 0.5 | ( | 0.4 | ～ | 0.5 | ) | 0.6 | ( | 0.6 | ～ | 0.6 | )
１月 | 色度 | 度 | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 異常なし
| 濁度 | 度 | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.5 | ( | 0.5 | ～ | 0.6 | ) | 0.5 | ( | 0.5 | ～ | 0.6 | ) | 0.5 | ( | 0.5 | ～ | 0.5 | ) | 0.6 | ( | 0.6 | ～ | 0.6 | )
２月 | 色度 | 度 | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 2度 | ) | 異常なし
| 濁度 | 度 | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.5度 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.5 | ( | 0.5 | ～ | 0.6 | ) | 0.5 | ( | 0.4 | ～ | 0.6 | ) | 0.5 | ( | 0.5 | ～ | 0.6 | ) | 0.6 | ( | 0.6 | ～ | 0.6 | )
３月 | 色度 | 度 | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 1度未満 | ( | 1度未満 | ～ | 1度未満 | ) | 異常なし
| 濁度 | 度 | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 0.1度未満 | ( | 0.1度未満 | ～ | 0.1度未満 | ) | 異常なし
| 残留塩素 | mg/L | 0.6 | ( | 0.5 | ～ | 0.6 | ) | 0.5 | ( | 0.4 | ～ | 0.6 | ) | 0.5 | ( | 0.5 | ～ | 0.6 | ) | 0.6 | ( | 0.5 | ～ | 0.6 | )
※ 浄水場出口における色度、濁度はそれぞれ色、濁りとしての確認結果

## 1 浄水(基)
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 浄水池 |  | 1 | 西川浄水場
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-04-09 | 2025-05-08 | 2025-06-06 | 2025-07-09 | 2025-08-06 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-05 | 2025-12-02 | 2026-01-06 | 2026-02-03 | 2026-03-02 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 参 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 8:50 | 9:00 | 8:40 | 9:45 | 8:55 | 9:05 | 8:45 | 8:50 | 8:50 | 15:15 | 9:00 | 8:50
|  | 天 候（前日） |  | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 雨 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 雪 | 雪 | 晴
|  | 天 候（当日） |  | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 雨 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雪 | 雪 | 晴
|  | 気 温 （℃） |  | 9.7 | 14.1 | 19.6 | 31.2 | 26.3 | 32.5 | 20.4 | 7.9 | 8.4 | -0.2 | 0.4 | 4.2 | 32.5 | -0.2 | 14.5417
|  | 水 温 （℃） |  | 5.5 | 7.1 | 11 | 18.2 | 24.9 | 22.6 | 16.5 | 10.7 | 8 | 3.9 | 2.7 | 3.7 | 24.9 | 2.7 | 11.2333
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.6 | 0.7 | 0.88 | 0.7 | 0.68 | 0.62 | 0.6 | 0.58 | 0.58 | 0.88 | 0.58 | 0.65667
水質基準項目 |  |  | 基準値(mg/L) | 曇 曇: 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 以下 | 曇 曇: <0.0003; 曇 晴: <0.0003; 雨 晴: <0.0003; 雪 雪: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 以下 | 曇 曇: <0.00005; 曇 晴: <0.00005; 雨 晴: <0.00005; 雪 雪: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 曇 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 曇 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 曇 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 以下 | 曇 曇: <0.002; 曇 晴: <0.002; 雨 晴: <0.002; 雪 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | <0.1 | 0.13333 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 以下 | 曇 曇: <0.05; 曇 晴: <0.05; 雨 晴: <0.05; 雪 雪: <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 曇 曇: <0.1; 曇 晴: <0.1; 雨 晴: <0.1; 雪 雪: <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 以下 | 曇 曇: <0.0002; 曇 晴: <0.0002; 雨 晴: <0.0002; 雪 雪: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 以下 | 曇 曇: <0.005; 曇 晴: <0.005; 雨 晴: <0.005; 雪 雪: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 以下 | 曇 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
17 | ジクロロメタン |  | 0.02 以下 | 曇 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 曇 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 曇 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン |  | 0.01 以下 | 曇 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 |  | 0.6 以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | 0.06 以下 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.008 | 0.013 | 0.026 | 0.017 | 0.007 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.026 | 0.002 | 0.0079167
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.017 | 0.012 | 0.004 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.017 | <0.003 | 0.0056667
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 以下 | 0.007 | 0.006 | 0.009 | 0.011 | 0.021 | 0.031 | 0.02 | 0.009 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.031 | 0.004 | 0.011
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | <0.003 | <0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.015 | 0.011 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.015 | <0.003 | 0.0038333
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 以下 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.0028333
30 | ブロモホルム |  | 0.09 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 曇 曇: <0.01; 曇 晴: <0.01; 雨 晴: <0.01; 雪 雪: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 以下 | 曇 曇: <0.01; 曇 晴: 0.05; 雨 晴: 0.02; 雪 雪: <0.01 | 0.05 | <0.01 | <0.01
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 以下 | 曇 曇: <0.03; 曇 晴: <0.03; 雨 晴: <0.03; 雪 雪: <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 曇 曇: <0.01; 曇 晴: <0.01; 雨 晴: <0.01; 雪 雪: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 以下 | 曇 曇: 8.9; 曇 晴: 6.4; 雨 晴: 11; 雪 雪: 7.5 | 11 | 6.4 | 8.45 | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 以下 | 曇 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 | 13 | 8.3 | 7 | 7 | 9.1 | 7.8 | 14 | 8.4 | 8.4 | 10 | 10 | 14 | 14 | 7 | 9.75 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 300 以下 | 曇 曇: 21; 曇 晴: 16; 雨 晴: 21; 雪 雪: 22 | 22 | 16 | 20 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | 500 以下 | 曇 曇: 57; 曇 晴: 39; 雨 晴: 56; 雪 雪: 49 | 57 | 39 | 50.25
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 以下 | 曇 曇: <0.02; 曇 晴: <0.02; 雨 晴: <0.02; 雪 雪: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | 0.00001 以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001 以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 以下 | 曇 曇: <0.002; 曇 晴: <0.002; 雨 晴: <0.002; 雪 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | フェノール類 |  | 0.005 以下 | 曇 曇: <0.0005; 曇 晴: <0.0005; 雨 晴: <0.0005; 雪 雪: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（TOC：全有機炭素） |  | 3 以下 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.40833 | 基礎的性状
47 | pH値 |  | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7 | 7.125
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | 5度 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 2度 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 曇 曇 to 晴 晴
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関 １：西川浄水場 ２：一般財団法人山形県理化学分析センター

## 1 浄水（管）
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 浄水池 |  | 1 | 西川浄水場
試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-04-09 | 2025-05-08 | 2025-06-06 | 2025-07-09 | 2025-08-06 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2026-01-06 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 参 考
|  | 採 水 時 間 |  | 8:50 | 9:00 | 8:40 | 9:45 | 8:55 | 9:05 | 8:45 | 15:15
|  | 天 候（前日） |  | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 雨 | 晴 | 雨 | 雪
|  | 天 候（当日） |  | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 雨 | 曇 | 晴 | 雪
|  | 気 温 (℃) |  | 9.7 | 14.1 | 19.6 | 31.2 | 26.3 | 32.5 | 20.4 | -0.2
|  | 水 温 (℃) |  | 5.5 | 7.1 | 11 | 18.2 | 24.9 | 22.6 | 16.5 | 3.9
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.6 | 0.7 | 0.88 | 0.7 | 0.6
水質管理目標設定項目 |  |  | 目標値（mg/L） | 曇 曇: 検 査 結 果
1 | アンチモン及びその化合物 |  | 0.02 以下 | 曇 曇: <0.0002; 曇 晴: <0.0002; 雨 晴: <0.0002; 雪 雪: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 金属類
2 | ウラン及びその化合物 |  | 0.002 以下（暫定） | 曇 曇: <0.0002; 曇 晴: <0.0002; 雨 晴: <0.0002; 雪 雪: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
3 | ニッケル及びその化合物 |  | 0.02 以下 | 曇 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
5 | 1,2-ジクロロエタン |  | 0.004 以下 | 曇 曇: <0.0004; 曇 晴: <0.0004; 雨 晴: <0.0004; 雪 雪: <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 有機物
8 | トルエン |  | 0.4 以下 | 曇 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) |  | 0.08 以下 | 曇 曇: <0.006; 曇 晴: <0.006; 雨 晴: <0.006; 雪 雪: <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006
10 | 亜塩素酸 |  | 0.6 以下 | [11 empty] | 消毒副生成物等
12 | 二酸化塩素 |  | 0.6 以下
13 | ジクロロアセトニトリル |  | 0.01 以下（暫定） | 曇 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
14 | 抱水クロラール |  | 0.02 以下（暫定） | 曇 曇: <0.002; 曇 晴: 0.002; 雨 晴: 0.002; 雪 雪: <0.002 | 0.002 | <0.002 | <0.002
15 | 農薬類 |  | 1 以下 | 曇 晴: 0; 曇 晴: 0; 晴 曇: 0 | 0 | 0 | 0 | 農薬
16 | 残留塩素 |  | 1 以下 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.6 | 0.7 | 0.88 | 0.7 | 0.6 | 0.88 | 0.6 | 0.6775 | 消毒の効果
17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 10 以上、100 以下 | 曇 曇: 21; 曇 晴: 16; 雨 晴: 21; 雪 雪: 22 | 22 | 16 | 20 | 味
18 | マンガン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 曇 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | 遊離炭酸 |  | 20 以下 | 曇 曇: 2; 曇 晴: 1.6; 雨 晴: 1.6; 雪 雪: 2.6 | 2.6 | <0.5 | 1.56
20 | 1,1,1-トリクロロエタン |  | 0.3 以下 | 曇 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 有機物
21 | メチル-t-ブチルエーテル |  | 0.02 以下 | 曇 曇: <0.002; 曇 晴: <0.002; 雨 晴: <0.002; 雪 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
22 | 有機物質(過マンガン酸カリウム消費量) |  | 3 以下 | [11 empty] | 味
23 | 臭気強度(TON) |  | 3 以下 | [8 empty] | <1 | <1 | <1 | 臭気 | bar: 曇 曇; 曇 晴; 雨 晴 to 雪 雪
24 | 蒸発残留物 |  | 30 以上、200 以下 | 曇 曇: 57; 曇 晴: 39; 雨 晴: 56; 雪 雪: 49 | 57 | 39 | 50.25 | 味
25 | 濁度 |  | 1 度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 基礎的性状
26 | pH値 |  | 7.5 程度 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7.4 | 7 | 7.15 | 腐食
27 | 腐食性(ランゲリア指数) |  | -1 程度以上とし、極力 0に近づける | 曇 曇: -2.5; 曇 晴: -2.1; 雨 晴: -2.4; 雪 雪: -2.6 | -2.1 | -2.6 | -2.4
28 | 従属栄養細菌 |  | 2000個/mL以下（暫定） | 曇 曇: 0; 曇 晴: 0; 雨 晴: 0; 雪 雪: 0 | 0 | 0 | 0 | 現存量指標
29 | 1,1-ジクロロエチレン |  | 0.1 以下 | 曇 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 有機物
30 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.1 以下 | 曇 曇: <0.01; 曇 晴: 0.05; 雨 晴: 0.02; 雪 雪: <0.01 | 0.05 | <0.01 | 0.014 | 金属類
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) |  | 0.00005mg/L以下（暫定） | 曇 曇: <0.000005; 曇 晴: <0.000005; 雨 晴: <0.000005; 雪 雪: <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | その他
そ の 他 項 目 |  |  | 指針値 | 曇 曇: 検 査 結 果
1 | クリプトスポリジウム |  | 検出されないこと | 曇 曇: 検出せず; 雨 雨: 検出せず |  |  |  | 原虫類
2 | ジアルジア |  | 検出されないこと | 曇 曇: 検出せず; 雨 雨: 検出せず
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関 １：西川浄水場 ２：一般財団法人山形県理化学分析センター（16 残留塩素は西川浄水場）

## 1 浄水（農）
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
[5 empty] | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 浄水池 |  |  | 1 | 西川浄水場
試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  |  | 2025-05-08 |  | 2025-07-09 |  | 2025-09-02 |  | 試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  |  | 2025-05-08 |  | 2025-07-09 |  | 2025-09-02
|  | 採 水 時 間 |  |  | 9:00 |  | 9:45 |  | 9:05 |  |  |  | 採 水 時 間 |  |  | 9:00 |  | 9:45 |  | 9:05
|  | 天 候（前日） |  |  | 曇 |  | 曇 |  | 晴 |  |  |  | 天 候（前日） |  |  | 曇 |  | 曇 |  | 晴
|  | 天 候（当日） |  |  | 晴 |  | 晴 |  | 曇 |  |  |  | 天 候（当日） |  |  | 晴 |  | 晴 |  | 曇
|  | 気 温 (℃) |  |  | 14.1 |  | 31.2 |  | 32.5 |  |  |  | 気 温 (℃) |  |  | 14.1 |  | 31.2 |  | 32.5
|  | 水 温 (℃) |  |  | 7.1 |  | 18.2 |  | 22.6 |  |  |  | 水 温 (℃) |  |  | 7.1 |  | 18.2 |  | 22.6
|  | 残留塩素(mg/L) |  |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.88 |  |  |  | 残留塩素(mg/L) |  |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.88
水質管理目標設定項目のうち15農薬類 |  |  | 用途 | 目標値 | 検 査 結 果 | [5 empty] | 水質管理目標設定項目のうち15農薬類 |  |  | 用途 | 目標値 | 検 査 結 果
| 農 薬 名 |  |  | (mg/L) | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 |  | 農 薬 名 |  |  | (mg/L) | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比
1 | 1，3-ジクロロプロペン（D-D） |  | 殺虫剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | 59 | チオジカルブ |  | 殺虫剤 | 0.08 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0
2 | 2，2-DPA(ダラポン) |  | 除草剤 | 0.08 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | 60 | チオファネートメチル |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.3 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0
3 | 2，4-D(2，4-PA) |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 61 | チオベンカルブ |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
4 | EPN |  | 殺虫剤 | 0.004 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | 62 | テフリルトリオン |  | 除草剤 | 0.002 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
5 | MCPA |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 63 | テルブカルブ（MBPMC） |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
6 | アシュラム |  | 除草剤 | 0.9 | <0.002 | 0 | <0.002 | 0 | <0.002 | 0 | 64 | トリクロピル |  | 除草剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0
7 | アセフェート |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | 65 | トリクロルホン（DEP） |  | 殺虫剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
8 | アトラジン |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 66 | トリシクラゾール |  | 殺虫剤、殺菌剤 植物成長調整剤 | 0.1 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0
9 | アニロホス |  | 除草剤 | 0.003 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | 67 | トリフルラリン |  | 除草剤 | 0.06 | <0.0006 | 0 | <0.0006 | 0 | <0.0006 | 0
10 | アミトラズ |  | 殺虫剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | 68 | ナプロパミド |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
11 | アラクロール |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 69 | パラコート |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
12 | イソキサチオン |  | 殺虫剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 70 | ピペロホス |  | 除草剤 | 0.0009 | <0.000009 | 0 | <0.000009 | 0 | <0.000009 | 0
13 | イソフェンホス |  | 殺菌剤 | 0.001 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 71 | ピラクロニル |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
14 | イソプロカルブ（MIPC） |  | 殺虫剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 72 | ピラゾキシフェン |  | 除草剤 | 0.004 | <0.0004 | 0 | <0.0004 | 0 | <0.0004 | 0
15 | イソプロチオラン（IPT） |  | 殺虫剤、殺菌剤 植物成長調整剤 | 0.3 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | 73 | ピラゾリネート(ピラゾレート) |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
16 | イプフェンカルバゾン |  | 除草剤 | 0.002 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | 74 | ピリダフェンチオン |  | 殺虫剤 | 0.002 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
17 | イプロベンホス（IBP） |  | 殺菌剤 | 0.09 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0 | 75 | ピリブチカルブ |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
18 | イミノクタジン |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | 76 | ピロキロン |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
19 | インダノファン |  | 除草剤 | 0.009 | <0.00009 | 0 | <0.00009 | 0 | <0.00009 | 0 | 77 | フィプロニル |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.0005 | <0.000005 | 0 | <0.000005 | 0 | <0.000005 | 0
20 | エスプロカルブ |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 78 | フェニトロチオン（MEP） |  | 殺虫剤、殺菌剤 植物成長調整剤 | 0.01 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0
21 | エトフェンプロックス |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.08 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | 79 | フェノブカルブ（BPMC） |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
22 | エンドスルファン（ベンゾエピン） |  | 殺虫剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 80 | フェリムゾン |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
23 | オキサジクロメホン |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 81 | フェンチオン（MPP） |  | 殺虫剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0
24 | オキシン銅(有機銅) |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 82 | フェントエート（PAP） |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.007 | <0.00007 | 0 | <0.00007 | 0 | <0.00007 | 0
25 | オリサストロビン |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.1 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 83 | フェントラザミド |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
26 | カズサホス |  | 殺虫剤 | 0.0006 | <0.000006 | 0 | <0.000006 | 0 | <0.000006 | 0 | 84 | フサライド |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0
27 | カフェンストロール |  | 殺虫剤,除草剤 | 0.008 | <0.00008 | 0 | <0.00008 | 0 | <0.00008 | 0 | 85 | ブタクロール |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
28 | カルタップ |  | 殺虫剤,殺菌剤 除草剤 | 0.08 | <0.008 | 0 | <0.008 | 0 | <0.008 | 0 | 86 | ブタミホス |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
29 | カルバリル（NAC） |  | 殺虫剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 87 | ブプロフェジン |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
30 | カルボフラン |  | 代謝物 | 0.0003 | <0.000003 | 0 | <0.000003 | 0 | <0.000003 | 0 | 88 | フルアジナム |  | 殺菌剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
31 | キノクラミン（ＡＣＮ） |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 89 | プレチラクロール |  | 除草剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
32 | キャプタン |  | 殺菌剤 | 0.3 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | 90 | プロシミドン |  | 殺菌剤 | 0.09 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0
33 | クミルロン |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 91 | プロチオホス |  | 殺虫剤 | 0.007 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0
34 | グリホサート |  | 除草剤 | 2 | <0.02 | 0 | <0.02 | 0 | <0.02 | 0 | 92 | プロピコナゾール |  | 殺菌剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
35 | グリホシネート |  | 除草剤 植物成長調整剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 93 | プロピザミド |  | 除草剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
36 | クロメプロップ |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 94 | プロベナゾール |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
37 | クロルニトロフェン（CNP） |  | 除草剤 | 0.0001 | <0.000001 | 0 | <0.000001 | 0 | <0.000001 | 0 | 95 | ブロモブチド |  | 殺虫剤,除草剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0
38 | クロルピリホス |  | 殺虫剤 | 0.003 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | 96 | ベノミル |  | 殺菌剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
39 | クロロタロニル（TPN） |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | 97 | ペンシクロン |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0
40 | シアナジン |  | 除草剤 | 0.001 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 98 | ベンゾビシクロン |  | 除草剤 | 0.09 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0
41 | シアノホス（CYAP） |  | 殺虫剤 | 0.003 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | 99 | ベンゾフェナップ |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
42 | ジウロン（DCMU） |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 100 | ベンタゾン |  | 除草剤 | 0.2 | <0.002 | 0 | <0.002 | 0 | <0.002 | 0
43 | ジクロベニル（DBN） |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 101 | ペンディメタリン |  | 除草剤 植物成長調整剤 | 0.3 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0
44 | ジクロルボス（DDVP） |  | 殺虫剤 | 0.008 | <0.00008 | 0 | <0.00008 | 0 | <0.00008 | 0 | 102 | ベンフラカルブ |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
45 | ジクワット |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | 103 | ベンフルラリン（ベスロジン） |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
46 | ジスルホトン（エチルチオメトン） |  | 殺虫剤 | 0.004 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | 104 | ベンフレセート |  | 除草剤 | 0.07 | <0.0007 | 0 | <0.0007 | 0 | <0.0007 | 0
47 | ジチオカルバメート系農薬 |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 105 | ホスチアゼート |  | 殺虫剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
48 | ジチオピル |  | 除草剤 | 0.009 | <0.00009 | 0 | <0.00009 | 0 | <0.00009 | 0 | 106 | マラチオン（マラソン） |  | 殺虫剤 | 0.7 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
49 | シハロホップブチル |  | 除草剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | 107 | メコプロップ（MCPP） |  | 除草剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
50 | シマジン（CAT） |  | 除草剤 | 0.003 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | 108 | メソミル |  | 殺虫剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
51 | ジメタメトリン |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 109 | メタラキシル |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.2 | <0.002 | 0 | <0.002 | 0 | <0.002 | 0
52 | ジメトエート |  | 殺虫剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | 110 | メチダチオン（DMTP） |  | 殺虫剤 | 0.004 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0
53 | シメトリン |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 111 | メトミノストロビン |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.04 | <0.0004 | 0 | <0.0004 | 0 | <0.0004 | 0
54 | ダイアジノン |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.003 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | 112 | メトリブジン |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
55 | ダイムロン |  | 殺虫剤,殺菌剤 除草剤 | 0.8 | <0.008 | 0 | <0.008 | 0 | <0.008 | 0 | 113 | メフェナセット |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
56 | ダゾメット 、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート |  | 殺菌剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 114 | メプロニル |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0
57 | チアジニル |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | 115 | モリネート |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
58 | チウラム |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 |  | 農薬 合計目標値 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ※ 検査機関 1 : 西川浄水場 2 : 一般財団法人山形県理化学分析センター | [9 empty] | 検 査 機 関 ※ |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2

## 2 上山（基）
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 2 | 上山量水所
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-04-10 | 2025-05-08 | 2025-06-04 | 2025-07-01 | 2025-08-04 | 2025-09-04 | 2025-10-01 | 2025-11-04 | 2025-12-03 | 2026-01-05 | 2026-02-04 | 2026-03-03 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 参 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 13:15 | 14:35 | 14:30 | 15:45 | 13:45 | 14:15 | 14:05 | 15:10 | 14:10 | 14:50 | 13:45 | 13:50
|  | 天 候（前日） |  | 曇 | 曇 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 雪 | 雪 | 晴
|  | 天 候（当日） |  | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 雪 | 曇 | 雨
|  | 気 温 （℃） |  | 15 | 18.5 | 22.5 | 27.5 | 37 | 31 | 18.5 | 15 | 8 | 2.3 | 6 | 2.9 | 37 | 2.3 | 17.0167
|  | 水 温 （℃） |  | 8.2 | 10.6 | 13 | 18 | 26.6 | 24.6 | 19.6 | 13.6 | 9.5 | 5.6 | 4.5 | 4.7 | 26.6 | 4.5 | 13.2083
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.64 | 0.61 | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.5 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.64 | 0.5 | 0.5675
水質基準項目 |  |  | 基準値(mg/L) | 曇 曇: 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 以下 | 曇 曇: <0.0003; 晴 曇: <0.0003; 晴 曇: <0.0003; 雪 雪: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 以下 | 曇 曇: <0.00005; 晴 曇: <0.00005; 晴 曇: <0.00005; 雪 雪: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 曇 曇: <0.001; 晴 曇: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 曇 曇: <0.001; 晴 曇: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 曇 曇: <0.001; 晴 曇: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 以下 | 曇 曇: <0.002; 晴 曇: <0.002; 晴 曇: <0.002; 雪 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | <0.1 | 0.11667 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 以下 | 曇 曇: <0.05; 晴 曇: <0.05; 晴 曇: <0.05; 雪 雪: <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 曇 曇: <0.1; 晴 曇: <0.1; 晴 曇: <0.1; 雪 雪: <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 以下 | 曇 曇: <0.0002; 晴 曇: <0.0002; 晴 曇: <0.0002; 雪 雪: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 以下 | 曇 曇: <0.005; 晴 曇: <0.005; 晴 曇: <0.005; 雪 雪: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 以下 | 曇 曇: <0.001; 晴 曇: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
17 | ジクロロメタン |  | 0.02 以下 | 曇 曇: <0.001; 晴 曇: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 曇 曇: <0.001; 晴 曇: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 曇 曇: <0.001; 晴 曇: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン |  | 0.01 以下 | 曇 曇: <0.001; 晴 曇: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 |  | 0.6 以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | 0.06 以下 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.014 | 0.018 | 0.033 | 0.024 | 0.012 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.033 | 0.003 | 0.0115
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 0.016 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.0076667
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 以下 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 以下 | 0.011 | 0.009 | 0.012 | 0.017 | 0.027 | 0.039 | 0.028 | 0.015 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.039 | 0.006 | 0.01575
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0.024 | 0.017 | 0.008 | 0.005 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.024 | <0.003 | 0.0071667
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 以下 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.002 | 0.0036667
30 | ブロモホルム |  | 0.09 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 曇 曇: <0.01; 晴 曇: <0.01; 晴 曇: <0.01; 雪 雪: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 以下 | 曇 曇: <0.01; 晴 曇: 0.02; 晴 曇: 0.02; 雪 雪: <0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.01
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 以下 | 曇 曇: <0.03; 晴 曇: <0.03; 晴 曇: <0.03; 雪 雪: <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 曇 曇: <0.01; 晴 曇: <0.01; 晴 曇: <0.01; 雪 雪: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 以下 | 曇 曇: 8.8; 晴 曇: 5.3; 晴 曇: 7.8; 雪 雪: 7.1 | 8.8 | 5.3 | 7.25 | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 以下 | 曇 曇: <0.001; 晴 曇: <0.001; 晴 曇: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 | 13 | 8.3 | 6.8 | 6.4 | 8.8 | 7.8 | 9.9 | 8.4 | 8.5 | 10 | 11 | 14 | 14 | 6.4 | 9.4083 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 300 以下 | 曇 曇: 21; 晴 曇: 13; 晴 曇: 20; 雪 雪: 22 | 22 | 13 | 19 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | 500 以下 | 曇 曇: 59; 晴 曇: 40; 晴 曇: 54; 雪 雪: 48 | 59 | 40 | 50
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 以下 | 曇 曇: <0.02; 晴 曇: <0.02; 晴 曇: <0.02; 雪 雪: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | 0.00001 以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001 以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 以下 | 曇 曇: <0.002; 晴 曇: <0.002; 晴 曇: <0.002; 雪 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | フェノール類 |  | 0.005 以下 | 曇 曇: <0.0005; 晴 曇: <0.0005; 晴 曇: <0.0005; 雪 雪: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（TOC：全有機炭素） |  | 3 以下 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.39167 | 基礎的性状
47 | pH値 |  | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7 | 7.1417
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | 5度 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 2度 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 曇 曇 to 晴 雨
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関 １：西川浄水場 ２：一般財団法人山形県理化学分析センター

## 2 上山（管）
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 2 | 上山量水所
試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-04-10 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 2026-01-05 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 参 考
|  | 採 水 時 間 |  | 13:15 | 15:45 | 14:05 | 14:50
|  | 天 候（前日） |  | 曇 | 晴 | 晴 | 雪
|  | 天 候（当日） |  | 曇 | 曇 | 曇 | 雪
|  | 気 温 (℃) |  | 15 | 27.5 | 18.5 | 2.3
|  | 水 温 (℃) |  | 8.2 | 18 | 19.6 | 5.6
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.64 | 0.58 | 0.56 | 0.56
水質管理目標設定項目 |  |  | 目標値（mg/L） | 検 査 結 果
1 | アンチモン及びその化合物 |  | 0.02 以下 |  | <0.0002 |  |  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 金属類
2 | ウラン及びその化合物 |  | 0.002 以下（暫定） |  | <0.0002 |  |  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
3 | ニッケル及びその化合物 |  | 0.02 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
5 | 1,2-ジクロロエタン |  | 0.004 以下 |  | <0.0004 |  |  | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 有機物
8 | トルエン |  | 0.4 以下 |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001
9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) |  | 0.08 以下 |  | <0.006 |  |  | <0.006 | <0.006 | <0.006
10 | 亜塩素酸 |  | 0.6 以下 | [7 empty] | 消毒副生成物等
12 | 二酸化塩素 |  | 0.6 以下
13 | ジクロロアセトニトリル |  | 0.01 以下（暫定） | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001
14 | 抱水クロラール |  | 0.02 以下（暫定） | <0.002 | 0.002 | 0.003 | <0.002 | 0.003 | <0.002 | <0.002
15 | 農薬類 |  | 1 以下 | [7 empty] | 農薬
16 | 残留塩素 |  | 1 以下 | 0.64 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.64 | 0.56 | 0.58 | 消毒の効果
17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 10 以上、100 以下 | 21 | 13 | 20 | 22 | 22 | 13 | 19 | 味
18 | マンガン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | 遊離炭酸 |  | 20 以下 | 2 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 1.975
20 | 1,1,1-トリクロロエタン |  | 0.3 以下 |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 有機物
21 | メチル-t-ブチルエーテル |  | 0.02 以下 |  | <0.002 |  |  | <0.002 | <0.002 | <0.002
22 | 有機物質(過マンガン酸カリウム消費量) |  | 3 以下 | [7 empty] | 味
23 | 臭気強度(TON) |  | 3 以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 臭気
24 | 蒸発残留物 |  | 30 以上、200 以下 | 59 | 40 | 54 | 48 | 59 | 40 | 50.25 | 味
25 | 濁度 |  | 1 度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 基礎的性状
26 | pH値 |  | 7.5 程度 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7 | 7.3 | 7 | 7.125 | 腐食
27 | 腐食性(ランゲリア指数) |  | -1 程度以上とし、極力 0に近づける | -2.4 | -2.6 | -2.4 | -2.6 | -2.4 | -2.6 | -2.5
28 | 従属栄養細菌 |  | 2000個/mL以下（暫定） | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2.25 | 現存量指標
29 | 1,1-ジクロロエチレン |  | 0.1 以下 |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 有機物
30 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.1 以下 | <0.01 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 金属類
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) |  | 0.00005mg/L以下（暫定） |  | <0.000005 |  |  | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | その他
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関 １：西川浄水場 ２：一般財団法人山形県理化学分析センター（16 残留塩素は西川浄水場）

## 3 村山（基）
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 3 | 村山量水所
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-04-09 | 2025-05-08 | 2025-06-06 | 2025-07-02 | 2025-08-06 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-05 | 2025-12-02 | 2026-01-06 | 2026-02-03 | 2026-03-02 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 参 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 12:25 | 11:15 | 11:15 | 9:55 | 11:25 | 10:45 | 12:20 | 10:35 | 11:15 | 11:40 | 11:40 | 10:45
|  | 天 候（前日） |  | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 雪 | 雪 | 晴
|  | 天 候（当日） |  | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 雪 | 曇 | 晴
|  | 気 温 （℃） |  | 11 | 17.5 | 25 | 32 | 27.1 | 34 | 22.1 | 8 | 9.8 | 2 | 6 | 6 | 34 | 2 | 16.7083
|  | 水 温 （℃） |  | 6.8 | 8.1 | 11.9 | 17.4 | 24.5 | 22.7 | 18.7 | 12.8 | 9.6 | 5.4 | 3.7 | 4.7 | 24.5 | 3.7 | 12.1917
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.62 | 0.6 | 0.62 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.52 | 0.62 | 0.52 | 0.57833
水質基準項目 |  |  | 基準値(mg/L) | 曇: 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 以下 | 曇: <0.0003; 晴: <0.0003; 雨: <0.0003; 雪: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 以下 | 曇: <0.00005; 晴: <0.00005; 雨: <0.00005; 雪: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 以下 | 曇: <0.002; 晴: <0.002; 雨: <0.002; 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | <0.1 | 0.13333 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 以下 | 曇: <0.05; 晴: <0.05; 雨: <0.05; 雪: <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 曇: <0.1; 晴: <0.1; 雨: <0.1; 雪: <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 以下 | 曇: <0.0002; 晴: <0.0002; 雨: <0.0002; 雪: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 以下 | 曇: <0.005; 晴: <0.005; 雨: <0.005; 雪: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
17 | ジクロロメタン |  | 0.02 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 |  | 0.6 以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | 0.06 以下 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.016 | 0.033 | 0.019 | 0.01 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.033 | 0.002 | 0.010167
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.011 | 0.01 | 0.016 | 0.012 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.016 | <0.003 | 0.0065833
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 以下 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 以下 | 0.009 | 0.008 | 0.012 | 0.017 | 0.026 | 0.04 | 0.023 | 0.013 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.04 | 0.005 | 0.014333
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.009 | 0.007 | 0.023 | 0.013 | 0.006 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.023 | <0.003 | 0.0060833
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 以下 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.002 | 0.0036667
30 | ブロモホルム |  | 0.09 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 曇: <0.01; 晴: <0.01; 雨: <0.01; 雪: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 以下 | 曇: <0.01; 晴: 0.02; 雨: 0.02; 雪: <0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.01
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 以下 | 曇: <0.03; 晴: <0.03; 雨: <0.03; 雪: <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 曇: <0.01; 晴: <0.01; 雨: <0.01; 雪: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 以下 | 曇: 9; 晴: 5.9; 雨: 7.9; 雪: 8.1 | 9 | 5.9 | 7.725 | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 | 13 | 8.3 | 7 | 6.8 | 9 | 7.9 | 9.8 | 8.6 | 8.3 | 11 | 9.8 | 14 | 14 | 6.8 | 9.4583 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 300 以下 | 曇: 21; 晴: 16; 雨: 21; 雪: 22 | 22 | 16 | 20 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | 500 以下 | 曇: 59; 晴: 36; 雨: 58; 雪: 49 | 59 | 36 | 51
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 以下 | 曇: <0.02; 晴: <0.02; 雨: <0.02; 雪: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | 0.00001 以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001 以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 以下 | 曇: <0.002; 晴: <0.002; 雨: <0.002; 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | フェノール類 |  | 0.005 以下 | 曇: <0.0005; 晴: <0.0005; 雨: <0.0005; 雪: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（TOC：全有機炭素） |  | 3 以下 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.375 | 基礎的性状
47 | pH値 |  | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7 | 7.1583
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | 5度 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 2度 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 曇 to 晴
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関 １：西川浄水場 ２：一般財団法人山形県理化学分析センター

## 3 村山（管）
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 3 | 村山量水所
試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-04-09 | 2025-07-02 | 2025-10-02 | 2026-01-06 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 参 考
|  | 採 水 時 間 |  | 12:25 | 9:55 | 12:20 | 11:40
|  | 天 候（前日） |  | 曇 | 晴 | 雨 | 雪
|  | 天 候（当日） |  | 曇 | 晴 | 晴 | 雪
|  | 気 温 (℃) |  | 11 | 32 | 22.1 | 2
|  | 水 温 (℃) |  | 6.8 | 17.4 | 18.7 | 5.4
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.56
水質管理目標設定項目 |  |  | 目標値（mg/L） | 検 査 結 果
1 | アンチモン及びその化合物 |  | 0.02 以下 |  | <0.0002 |  |  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 金属類
2 | ウラン及びその化合物 |  | 0.002 以下（暫定） |  | <0.0002 |  |  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
3 | ニッケル及びその化合物 |  | 0.02 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
5 | 1,2-ジクロロエタン |  | 0.004 以下 |  | <0.0004 |  |  | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 有機物
8 | トルエン |  | 0.4 以下 |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001
9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) |  | 0.08 以下 |  | <0.006 |  |  | <0.006 | <0.006 | <0.006
10 | 亜塩素酸 |  | 0.6 以下 | [7 empty] | 消毒副生成物等
12 | 二酸化塩素 |  | 0.6 以下
13 | ジクロロアセトニトリル |  | 0.01 以下（暫定） | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
14 | 抱水クロラール |  | 0.02 以下（暫定） | <0.002 | 0.003 | 0.003 | <0.002 | 0.003 | <0.002 | <0.002
15 | 農薬類 |  | 1 以下 | [7 empty] | 農薬
16 | 残留塩素 |  | 1 以下 | 0.62 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.62 | 0.56 | 0.58 | 消毒の効果
17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 10 以上、100 以下 | 21 | 16 | 21 | 22 | 22 | 16 | 20 | 味
18 | マンガン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | 遊離炭酸 |  | 20 以下 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 1.6 | 1.95
20 | 1,1,1-トリクロロエタン |  | 0.3 以下 |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 有機物
21 | メチル-t-ブチルエーテル |  | 0.02 以下 |  | <0.002 |  |  | <0.002 | <0.002 | <0.002
22 | 有機物質(過マンガン酸カリウム消費量) |  | 3 以下 | [7 empty] | 味
23 | 臭気強度(TON) |  | 3 以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 臭気
24 | 蒸発残留物 |  | 30 以上、200 以下 | 59 | 36 | 58 | 49 | 59 | 36 | 50.5 | 味
25 | 濁度 |  | 1 度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 基礎的性状
26 | pH値 |  | 7.5 程度 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7 | 7.4 | 7 | 7.175 | 腐食
27 | 腐食性(ランゲリア指数) |  | -1 程度以上とし、極力 0に近づける | -2.5 | -2.3 | -2.3 | -2.5 | -2.3 | -2.5 | -2.4
28 | 従属栄養細菌 |  | 2000個/mL以下（暫定） | 0 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 | 7 | 現存量指標
29 | 1,1-ジクロロエチレン |  | 0.1 以下 |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 有機物
30 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.1 以下 | <0.01 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 金属類
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) |  | 0.00005mg/L以下（暫定） |  | <0.000005 |  |  | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | その他
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関 １：西川浄水場 ２：一般財団法人山形県理化学分析センター（16 残留塩素は西川浄水場）

## 4 朝日宮宿（基）
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 4 | 朝日宮宿量水所
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-04-10 | 2025-05-08 | 2025-06-04 | 2025-07-01 | 2025-08-04 | 2025-09-04 | 2025-10-01 | 2025-11-04 | 2025-12-03 | 2026-01-05 | 2026-02-04 | 2026-03-03 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 参 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 10:25 | 11:05 | 11:10 | 11:05 | 10:55 | 10:40 | 10:45 | 12:00 | 10:55 | 11:30 | 10:30 | 10:35
|  | 天 候（前日） |  | 曇 | 曇 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 雪 | 雪 | 晴
|  | 天 候（当日） |  | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 雨 | 晴 | 雨 | 曇 | 晴 | 曇
|  | 気 温 （℃） |  | 9 | 18.8 | 22 | 27 | 35.5 | 28.5 | 20 | 13 | 7 | 3.3 | 3 | 3.2 | 35.5 | 3 | 15.8583
|  | 水 温 （℃） |  | 9.6 | 13.1 | 17.2 | 22.3 | 25.8 | 25.4 | 23.8 | 17.6 | 13.6 | 8.7 | 7 | 6.8 | 25.8 | 6.8 | 15.9083
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.58 | 0.46 | 0.52417
水質基準項目 |  |  | 基準値(mg/L) | 曇: 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 以下 | 曇: <0.0003; 晴: <0.0003; 晴: <0.0003; 雪: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 以下 | 曇: <0.00005; 晴: <0.00005; 晴: <0.00005; 雪: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 以下 | 曇: <0.002; 晴: <0.002; 晴: <0.002; 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | <0.1 | 0.125 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 以下 | 曇: <0.05; 晴: <0.05; 晴: <0.05; 雪: <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 曇: <0.1; 晴: <0.1; 晴: <0.1; 雪: <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 以下 | 曇: <0.0002; 晴: <0.0002; 晴: <0.0002; 雪: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 以下 | 曇: <0.005; 晴: <0.005; 晴: <0.005; 雪: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
17 | ジクロロメタン |  | 0.02 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 |  | 0.6 以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | 0.06 以下 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.015 | 0.018 | 0.035 | 0.025 | 0.013 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.003 | 0.011833
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 0.009 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | <0.003 | 0.013 | <0.003 | 0.0063333
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 以下 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 以下 | 0.011 | 0.009 | 0.012 | 0.019 | 0.027 | 0.042 | 0.03 | 0.017 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.042 | 0.006 | 0.016417
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.008 | 0.022 | 0.016 | 0.009 | 0.005 | 0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.022 | <0.003 | 0.0071667
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 以下 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.002 | 0.004
30 | ブロモホルム |  | 0.09 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 曇: <0.01; 晴: <0.01; 晴: <0.01; 雪: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 以下 | 曇: <0.01; 晴: 0.02; 晴: 0.03; 雪: <0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.0125
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 以下 | 曇: <0.03; 晴: <0.03; 晴: <0.03; 雪: <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 曇: <0.01; 晴: <0.01; 晴: <0.01; 雪: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 以下 | 曇: 9; 晴: 5.3; 晴: 8; 雪: 7.6 | 9 | 5.3 | 7.475 | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 | 13 | 8.3 | 7.2 | 6.4 | 8.7 | 8 | 10 | 8.8 | 8.4 | 11 | 11 | 14 | 14 | 6.4 | 9.5667 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 300 以下 | 曇: 22; 晴: 13; 晴: 21; 雪: 22 | 22 | 13 | 20 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | 500 以下 | 曇: 58; 晴: 44; 晴: 47; 雪: 49 | 58 | 44 | 50
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 以下 | 曇: <0.02; 晴: <0.02; 晴: <0.02; 雪: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | 0.00001 以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001 以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 以下 | 曇: <0.002; 晴: <0.002; 晴: <0.002; 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | フェノール類 |  | 0.005 以下 | 曇: <0.0005; 晴: <0.0005; 晴: <0.0005; 雪: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（TOC：全有機炭素） |  | 3 以下 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.36667 | 基礎的性状
47 | pH値 |  | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7 | 7.2167
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | 5度 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 2度 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 曇 to 晴
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※1 検査機関 １：西川浄水場 ２：一般財団法人山形県理化学分析センター

## 4 朝日宮宿（管）
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 4 | 朝日宮宿量水所
試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-04-10 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 2026-01-05 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 参 考
|  | 採 水 時 間 |  | 10:25 | 11:05 | 10:45 | 11:30
|  | 天 候（前日） |  | 曇 | 晴 | 晴 | 雪
|  | 天 候（当日） |  | 曇 | 曇 | 雨 | 曇
|  | 気 温 (℃) |  | 9 | 27 | 20 | 3.3
|  | 水 温 (℃) |  | 9.6 | 22.3 | 23.8 | 8.7
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.58 | 0.54 | 0.46 | 0.52
水質管理目標設定項目 |  |  | 目標値（mg/L） | 検 査 結 果
1 | アンチモン及びその化合物 |  | 0.02 以下 |  | <0.0002 |  |  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 金属類
2 | ウラン及びその化合物 |  | 0.002 以下（暫定） |  | <0.0002 |  |  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
3 | ニッケル及びその化合物 |  | 0.02 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
5 | 1,2-ジクロロエタン |  | 0.004 以下 |  | <0.0004 |  |  | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 有機物
8 | トルエン |  | 0.4 以下 |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001
9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) |  | 0.08 以下 |  | <0.006 |  |  | <0.006 | <0.006 | <0.006
10 | 亜塩素酸 |  | 0.6 以下 | [7 empty] | 消毒副生成物等
12 | 二酸化塩素 |  | 0.6 以下
13 | ジクロロアセトニトリル |  | 0.01 以下（暫定） | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001
14 | 抱水クロラール |  | 0.02 以下（暫定） | <0.002 | 0.003 | 0.004 | <0.002 | 0.004 | <0.002 | <0.002
15 | 農薬類 |  | 1 以下 | [7 empty] | 農薬
16 | 残留塩素 |  | 1 以下 | 0.58 | 0.5 | 0.46 | 0.52 | 0.58 | 0.46 | 0.515 | 消毒の効果
17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 10 以上、100 以下 | 22 | 13 | 21 | 22 | 22 | 13 | 19.5 | 味
18 | マンガン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | 遊離炭酸 |  | 20 以下 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.6 | 2.6 | 1.6 | 1.85
20 | 1,1,1-トリクロロエタン |  | 0.3 以下 |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 有機物
21 | メチル-t-ブチルエーテル |  | 0.02 以下 |  | <0.002 |  |  | <0.002 | <0.002 | <0.002
22 | 有機物質(過マンガン酸カリウム消費量) |  | 3 以下 | [7 empty] | 味
23 | 臭気強度(TON) |  | 3 以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 臭気
24 | 蒸発残留物 |  | 30 以上、200 以下 | 58 | 44 | 47 | 49 | 58 | 44 | 49.5 | 味
25 | 濁度 |  | 1 度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 基礎的性状
26 | pH値 |  | 7.5 程度 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7 | 7.4 | 7 | 7.225 | 腐食
27 | 腐食性(ランゲリア指数) |  | -1 程度以上とし、極力 0に近づける | -2.3 | -2.4 | -2.2 | -2.6 | -2.2 | -2.6 | -2.375
28 | 従属栄養細菌 |  | 2000個/mL以下（暫定） | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 現存量指標
29 | 1,1-ジクロロエチレン |  | 0.1 以下 |  | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 有機物
30 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.1 以下 | <0.01 | 0.02 | 0.03 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.0125 | 金属類
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) |  | 0.00005mg/L以下（暫定） |  | <0.000005 |  |  | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | その他
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関 １：西川浄水場 ２：一般財団法人山形県理化学分析センター（16 残留塩素は西川浄水場）
|  |  |  | 7 | [7 empty] | 7

## 5 朝日大谷
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 5 | 朝日大谷量水所
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-04-10 | 2025-05-08 | 2025-06-04 | 2025-07-01 | 2025-08-04 | 2025-09-04 | 2025-10-01 | 2025-11-04 | 2025-12-03 | 2026-01-05 | 2026-02-04 | 2026-03-03 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 参 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 10:05 | 10:35 | 10:42 | 12:00 | 10:30 | 10:15 | 10:15 | 11:30 | 10:30 | 10:55 | 10:05 | 10:05
|  | 天 候（前日） |  | 曇 | 曇 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 雪 | 雪 | 晴
|  | 天 候（当日） |  | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 雨 | 晴 | 雨 | 曇 | 晴 | 曇
|  | 気 温 （℃） |  | 9 | 17.1 | 22 | 26 | 35 | 27.5 | 19 | 13 | 6 | 4.1 | 5 | 2.5 | 35 | 2.5 | 15.5167
|  | 水 温 （℃） |  | 7.6 | 10.1 | 13.2 | 17.3 | 23.5 | 23.6 | 21 | 16.3 | 12.3 | 8.4 | 6.1 | 5.5 | 23.6 | 5.5 | 13.7417
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.6 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.6 | 0.5 | 0.54167
水質基準項目 |  |  | 基準値(mg/L) | 曇: 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 以下 | 晴: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 以下 | 晴: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 以下 | 晴: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 以下 | 曇: <0.004; 晴: <0.004; 晴: <0.004; 雪: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 | 曇: 0.2; 晴: <0.1; 晴: 0.1; 雪: 0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 以下 | 晴: <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴: <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 以下 | 晴: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 以下 | 晴: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
17 | ジクロロメタン |  | 0.02 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 |  | 0.6 以下 | 曇: <0.06; 晴: <0.06; 晴: <0.06; 雪: <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 以下 | 曇: <0.002; 晴: <0.002; 晴: <0.002; 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | 0.06 以下 | 曇: 0.004; 晴: 0.012; 晴: 0.023; 雪: 0.003 | 0.023 | 0.003 | 0.0035
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 曇: 0.004; 晴: 0.009; 晴: 0.012; 雪: 0.003 | 0.012 | 0.003 | <0.003
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 以下 | 曇: 0.002; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雪: 0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 以下 | 曇: 0.009; 晴: 0.015; 晴: 0.027; 雪: 0.007 | 0.027 | 0.007 | 0.0048333
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 曇: 0.003; 晴: 0.008; 晴: 0.015; 雪: <0.003 | 0.015 | <0.003 | <0.003
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 以下 | 曇: 0.003; 晴: 0.003; 晴: 0.004; 雪: 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.0010833
30 | ブロモホルム |  | 0.09 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 以下 | 曇: <0.008; 晴: <0.008; 晴: <0.008; 雪: <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 以下 | 晴: 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 以下 | 晴: <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 以下 | 晴: 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 | 13 | 8.4 | 6.9 | 6.5 | 9 | 9.7 | 10 | 8.5 | 8.8 | 11 | 11 | 14 | 14 | 6.5 | 9.7333 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 300 以下 | 晴: 14 | 14 | 14 | 14 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | 500 以下 | 晴: 39 | 39 | 39 | 39
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 以下 | 晴: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | 0.00001 以下 | 晴: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001 以下 | 晴: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 以下 | 晴: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | フェノール類 |  | 0.005 以下 | 晴: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（TOC：全有機炭素）※2 |  | 3 以下 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.41667 | 基礎的性状
47 | pH値 |  | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.225
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | 5度 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 2度 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 曇 to 晴
検 査 機 関 ※1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※1 検査機関 |  | １：西川浄水場（項目９～11および21～31は一般財団法人山形県理化学分析センター） ２：一般財団法人山形県理化学分析センター
※2 46有機物（TOC:全有機炭素）の定量下限値は、検査機関１では0.3mg/L、検査機関２では0.2mg/L

## 6 山形
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 6 | 山形松原量水所
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-04-10 | 2025-05-08 | 2025-06-04 | 2025-07-01 | 2025-08-04 | 2025-09-04 | 2025-10-01 | 2025-11-04 | 2025-12-03 | 2026-01-05 | 2026-02-04 | 2026-03-03 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 参 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 12:35 | 13:55 | 13:46 | 15:10 | 13:25 | 13:40 | 13:40 | 14:25 | 13:50 | 14:25 | 12:35 | 13:15
|  | 天 候（前日） |  | 曇 | 曇 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 雪 | 雪 | 晴
天 候（当日） | bar: 曇 to 晴
|  | 気 温 （℃） |  | 14 | 20 | 18 | 24 | 36.5 | 26 | 21.5 | 17 | 9 | 6.5 | 5.5 | 9 | 36.5 | 5.5 | 17.25
|  | 水 温 （℃） |  | 6.2 | 8 | 10.2 | 15.9 | 24 | 23.4 | 18.5 | 13.2 | 9.5 | 5.2 | 4.1 | 4.5 | 24 | 4.1 | 11.8917
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.62 | 0.6 | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.62 | 0.52 | 0.57167
水質基準項目 |  |  | 基準値(mg/L) | 曇: 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 以下 | 晴: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 以下 | 晴: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 以下 | 晴: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 以下 | 曇: <0.004; 晴: <0.004; 晴: <0.004; 雪: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 | 曇: 0.3; 晴: <0.1; 晴: 0.1; 雪: 0.1 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 以下 | 晴: <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴: <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 以下 | 晴: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 以下 | 晴: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
17 | ジクロロメタン |  | 0.02 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 |  | 0.6 以下 | 曇: <0.06; 晴: <0.06; 晴: <0.06; 雪: <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 以下 | 曇: <0.002; 晴: <0.002; 晴: <0.002; 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | 0.06 以下 | 曇: 0.004; 晴: 0.012; 晴: 0.024; 雪: 0.003 | 0.024 | 0.003 | 0.0035833
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 曇: 0.005; 晴: 0.009; 晴: 0.016; 雪: 0.004 | 0.016 | 0.004 | <0.003
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 以下 | 曇: 0.002; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雪: 0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 以下 | 曇: 0.01; 晴: 0.015; 晴: 0.028; 雪: 0.007 | 0.028 | 0.007 | 0.005
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 曇: 0.004; 晴: 0.008; 晴: 0.016; 雪: 0.003 | 0.016 | 0.003 | <0.003
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 以下 | 曇: 0.004; 晴: 0.003; 晴: 0.004; 雪: 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.0011667
30 | ブロモホルム |  | 0.09 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 以下 | 曇: <0.008; 晴: <0.008; 晴: <0.008; 雪: <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴: 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 以下 | 晴: 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 以下 | 晴: <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 以下 | 晴: 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 | 13 | 8.4 | 6.8 | 6.5 | 9 | 8.1 | 9.9 | 8.4 | 8.6 | 10 | 11 | 14 | 14 | 6.5 | 9.475 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 300 以下 | 晴: 13 | 13 | 13 | 13 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | 500 以下 | 晴: 36 | 36 | 36 | 36
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 以下 | 晴: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | 0.00001 以下 | 晴: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001 以下 | 晴: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 以下 | 晴: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | フェノール類 |  | 0.005 以下 | 晴: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（TOC：全有機炭素）※2 |  | 3 以下 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.39167 | 基礎的性状
47 | pH値 |  | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7 | 7.1583
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | 5度 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 2度 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 曇 to 晴
検 査 機 関 ※1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※1 検査機関 |  | １：西川浄水場（項目９～11および21～31は一般財団法人山形県理化学分析センター） ２：一般財団法人山形県理化学分析センター
※2 46有機物（TOC:全有機炭素）の定量下限値は、検査機関１では0.3mg/L、検査機関２では0.2mg/L

## 7 寒河江
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 7 | 寒河江量水所
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-04-09 | 2025-05-08 | 2025-06-06 | 2025-07-02 | 2025-08-06 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-05 | 2025-12-02 | 2026-01-06 | 2026-02-03 | 2026-03-02 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 参 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 15:05 | 14:15 | 13:55 | 12:25 | 14:40 | 13:20 | 15:05 | 13:50 | 13:55 | 14:45 | 14:50 | 13:55
|  | 天 候（前日） |  | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 雪 | 雪 | 晴
|  | 天 候（当日） |  | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雪 | 曇 | 晴
|  | 気 温 （℃） |  | 13 | 19.5 | 26 | 32 | 30 | 34 | 24 | 11 | 12 | -1 | 5 | 9 | 34 | -1 | 17.875
|  | 水 温 （℃） |  | 5.6 | 6.9 | 11 | 16.3 | 24.7 | 22.6 | 17 | 10.8 | 8.5 | 3.9 | 2.9 | 3.4 | 24.7 | 2.9 | 11.1333
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.6 | 0.58 | 0.64 | 0.6 | 0.64 | 0.76 | 0.62 | 0.6 | 0.6 | 0.56 | 0.6 | 0.56 | 0.76 | 0.56 | 0.61333
水質基準項目 |  |  | 基準値(mg/L) | 曇: 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 以下 | 晴: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 以下 | 晴: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 以下 | 晴: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 以下 | 曇: <0.004; 晴: <0.004; 雨: <0.004; 雪: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 | 曇: 0.3; 晴: <0.1; 雨: 0.2; 雪: 0.1 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 以下 | 晴: <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴: <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 以下 | 晴: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 以下 | 晴: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
17 | ジクロロメタン |  | 0.02 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 |  | 0.6 以下 | 曇: <0.06; 晴: <0.06; 雨: <0.06; 雪: <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 以下 | 曇: <0.002; 晴: <0.002; 雨: <0.002; 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | 0.06 以下 | 曇: 0.003; 晴: 0.011; 雨: 0.02; 雪: 0.002 | 0.02 | 0.002 | 0.009
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 曇: 0.004; 晴: 0.009; 雨: 0.013; 雪: <0.003 | 0.013 | <0.003 | 0.0065
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 以下 | 曇: 0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001; 雪: <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 以下 | 曇: 0.007; 晴: 0.014; 雨: 0.023; 雪: 0.004 | 0.023 | 0.004 | 0.012
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 曇: <0.003; 晴: 0.007; 雨: 0.013; 雪: <0.003 | 0.013 | <0.003 | 0.005
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 以下 | 曇: 0.003; 晴: 0.003; 雨: 0.003; 雪: 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.00275
30 | ブロモホルム |  | 0.09 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 以下 | 曇: <0.008; 晴: <0.008; 雨: <0.008; 雪: <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 以下 | 晴: 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 以下 | 晴: <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 以下 | 晴: 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 | 13 | 8.5 | 7 | 6.7 | 9 | 7.7 | 14 | 8.5 | 8.4 | 11 | 11 | 13 | 14 | 6.7 | 9.8167 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 300 以下 | 晴: 16 | 16 | 16 | 16 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | 500 以下 | 晴: 37 | 37 | 37 | 37
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 以下 | 晴: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | 0.00001 以下 | 晴: 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001 以下 | 晴: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 以下 | 晴: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | フェノール類 |  | 0.005 以下 | 晴: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（TOC：全有機炭素）※2 |  | 3 以下 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.375 | 基礎的性状
47 | pH値 |  | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7 | 7.15
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | 5度 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 2度 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 曇 to 晴
検 査 機 関 ※1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※1 検査機関 |  | １：西川浄水場（項目９～11および21～31は一般財団法人山形県理化学分析センター） ２：一般財団法人山形県理化学分析センター
※2 46有機物（TOC:全有機炭素）の定量下限値は、検査機関１では0.3mg/L、検査機関２では0.2mg/L

## 8 天童
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 8 | 天童量水所
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-04-09 | 2025-05-08 | 2025-06-06 | 2025-07-02 | 2025-08-06 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-05 | 2025-12-02 | 2026-01-06 | 2026-02-03 | 2026-03-02 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 参 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 14:10 | 13:15 | 13:00 | 11:30 | 13:40 | 12:35 | 14:05 | 12:55 | 13:05 | 13:55 | 13:50 | 13:05
|  | 天 候（前日） |  | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 雪 | 雪 | 晴
|  | 天 候（当日） |  | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雪 | 曇 | 晴
|  | 気 温 （℃） |  | 12 | 18.5 | 27 | 31 | 32.3 | 34 | 25.8 | 12 | 12 | 0 | 3.8 | 9 | 34 | 0 | 18.1167
|  | 水 温 （℃） |  | 6.1 | 7.5 | 11 | 16.5 | 24.7 | 22.8 | 18 | 11.6 | 8.9 | 4.5 | 2.8 | 3.9 | 24.7 | 2.8 | 11.525
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.62 | 0.56 | 0.62 | 0.52 | 0.52 | 0.62 | 0.6 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.58 | 0.52 | 0.62 | 0.52 | 0.56833
水質基準項目 |  |  | 基準値(mg/L) | 曇: 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 以下 | 晴: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 以下 | 晴: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 以下 | 晴: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 以下 | 曇: <0.004; 晴: <0.004; 雨: <0.004; 雪: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 | 曇: 0.3; 晴: <0.1; 雨: 0.2; 雪: 0.1 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 以下 | 晴: <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴: <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 以下 | 晴: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 以下 | 晴: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
17 | ジクロロメタン |  | 0.02 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 |  | 0.6 以下 | 曇: <0.06; 晴: <0.06; 雨: <0.06; 雪: <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 以下 | 曇: <0.002; 晴: <0.002; 雨: <0.002; 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | 0.06 以下 | 曇: 0.004; 晴: 0.012; 雨: 0.022; 雪: 0.003 | 0.022 | 0.003 | 0.01025
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 曇: 0.004; 晴: 0.009; 雨: 0.015; 雪: 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.00775
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 以下 | 曇: 0.002; 晴: <0.001; 雨: <0.001; 雪: <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 以下 | 曇: 0.009; 晴: 0.015; 雨: 0.026; 雪: 0.005 | 0.026 | 0.005 | 0.01375
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 曇: 0.003; 晴: 0.007; 雨: 0.015; 雪: <0.003 | 0.015 | <0.003 | 0.00625
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 以下 | 曇: 0.003; 晴: 0.003; 雨: 0.004; 雪: 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003
30 | ブロモホルム |  | 0.09 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 以下 | 曇: <0.008; 晴: <0.008; 雨: <0.008; 雪: <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 以下 | 晴: 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 以下 | 晴: <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 以下 | 晴: 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 | 13 | 8.5 | 7 | 6.7 | 8.9 | 7.8 | 10 | 8.4 | 8.4 | 11 | 10 | 14 | 14 | 6.7 | 9.475 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 300 以下 | 晴: 16 | 16 | 16 | 16 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | 500 以下 | 晴: 36 | 36 | 36 | 36
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 以下 | 晴: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | 0.00001 以下 | 晴: 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001 以下 | 晴: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 以下 | 晴: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | フェノール類 |  | 0.005 以下 | 晴: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（TOC：全有機炭素）※2 |  | 3 以下 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.41667 | 基礎的性状
47 | pH値 |  | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7 | 7.1167
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | 5度 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 2度 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 曇 to 晴
検 査 機 関 ※1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※1 検査機関 |  | １：西川浄水場（項目９～11および21～31は一般財団法人山形県理化学分析センター） ２：一般財団法人山形県理化学分析センター
※2 46有機物（TOC:全有機炭素）の定量下限値は、検査機関１では0.3mg/L、検査機関２では0.2mg/L

## 9 東根
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 9 | 東根量水所
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-04-09 | 2025-05-08 | 2025-06-06 | 2025-07-02 | 2025-08-06 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-05 | 2025-12-02 | 2026-01-06 | 2026-02-03 | 2026-03-02 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 参 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 13:30 | 12:45 | 12:25 | 10:45 | 13:10 | 12:00 | 13:25 | 11:15 | 12:25 | 12:40 | 13:05 | 11:40
|  | 天 候（前日） |  | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 雪 | 雪 | 晴
|  | 天 候（当日） |  | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雪 | 曇 | 晴
|  | 気 温 （℃） |  | 11 | 18.5 | 28.5 | 32 | 32.5 | 34.5 | 24.1 | 10.5 | 11.8 | -0.5 | 2.6 | 5 | 34.5 | -0.5 | 17.5417
|  | 水 温 （℃） |  | 6.1 | 7.6 | 11.6 | 17.1 | 24.6 | 22.4 | 18.2 | 12.2 | 9 | 4.5 | 2.8 | 3.9 | 24.6 | 2.8 | 11.6667
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.6 | 0.56 | 0.6 | 0.56 | 0.54 | 0.62 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.58 | 0.52 | 0.62 | 0.52 | 0.56833
水質基準項目 |  |  | 基準値(mg/L) | 曇: 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 以下 | 晴: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 以下 | 晴: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 以下 | 晴: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 以下 | 曇: <0.004; 晴: <0.004; 雨: <0.004; 雪: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 | 曇: 0.3; 晴: <0.1; 雨: 0.2; 雪: 0.1 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 以下 | 晴: <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴: <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 以下 | 晴: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 以下 | 晴: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
17 | ジクロロメタン |  | 0.02 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 |  | 0.6 以下 | 曇: <0.06; 晴: <0.06; 雨: <0.06; 雪: <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 以下 | 曇: <0.002; 晴: <0.002; 雨: <0.002; 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | 0.06 以下 | 曇: 0.004; 晴: 0.012; 雨: 0.019; 雪: 0.003 | 0.019 | 0.003 | 0.0095
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 曇: 0.004; 晴: 0.009; 雨: 0.012; 雪: 0.003 | 0.012 | 0.003 | 0.007
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 以下 | 曇: 0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001; 雪: <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 以下 | 曇: 0.008; 晴: 0.016; 雨: 0.023; 雪: 0.005 | 0.023 | 0.005 | 0.013
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 曇: 0.003; 晴: 0.007; 雨: 0.012; 雪: <0.003 | 0.012 | <0.003 | 0.0055
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 以下 | 曇: 0.003; 晴: 0.004; 雨: 0.004; 雪: 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.00325
30 | ブロモホルム |  | 0.09 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 以下 | 曇: <0.008; 晴: <0.008; 雨: <0.008; 雪: <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 以下 | 晴: 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 以下 | 晴: <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 以下 | 晴: 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 | 13 | 8.4 | 7.1 | 7.2 | 8.9 | 7.8 | 9.7 | 8.5 | 8.2 | 11 | 10 | 14 | 14 | 7.1 | 9.4833 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 300 以下 | 晴: 16 | 16 | 16 | 16 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | 500 以下 | 晴: 39 | 39 | 39 | 39
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 以下 | 晴: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | 0.00001 以下 | 晴: 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001 以下 | 晴: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 以下 | 晴: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | フェノール類 |  | 0.005 以下 | 晴: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（TOC：全有機炭素）※2 |  | 3 以下 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 基礎的性状
47 | pH値 |  | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.1583
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | 5度 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 2度 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 曇 to 晴
検 査 機 関 ※1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※1 検査機関 |  | １：西川浄水場（項目９～11および21～31は一般財団法人山形県理化学分析センター） ２：一般財団法人山形県理化学分析センター
※2 46有機物（TOC:全有機炭素）の定量下限値は、検査機関１では0.3mg/L、検査機関２では0.2mg/L

## 10 河北
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 10 | 河北量水所
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-04-09 | 2025-05-08 | 2025-06-06 | 2025-07-02 | 2025-08-06 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-05 | 2025-12-02 | 2026-01-06 | 2026-02-03 | 2026-03-02 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 参 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 11:15 | 10:40 | 10:35 | 9:15 | 10:40 | 10:15 | 11:25 | 10:00 | 10:32 | 11:00 | 10:45 | 10:15
|  | 天 候（前日） |  | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 雪 | 雪 | 晴
|  | 天 候（当日） |  | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 雪 | 曇 | 晴
|  | 気 温 （℃） |  | 11 | 17.8 | 23 | 29 | 25.7 | 33 | 21.2 | 7 | 8.1 | 0.5 | 2.5 | 5 | 33 | 0.5 | 15.3167
|  | 水 温 （℃） |  | 5.9 | 7.5 | 11.5 | 16.4 | 25.1 | 23.2 | 17.8 | 11.5 | 8.8 | 4.6 | 2.8 | 4.1 | 25.1 | 2.8 | 11.6
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.76 | 0.64 | 0.62 | 0.6 | 0.58 | 0.6 | 0.56 | 0.76 | 0.56 | 0.625
水質基準項目 |  |  | 基準値(mg/L) | 曇: 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 以下 | 晴: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 以下 | 晴: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 以下 | 晴: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 以下 | 曇: <0.004; 晴: <0.004; 雨: <0.004; 雪: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 | 曇: 0.2; 晴: <0.1; 雨: 0.2; 雪: 0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 以下 | 晴: <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴: <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 以下 | 晴: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 以下 | 晴: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
17 | ジクロロメタン |  | 0.02 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 |  | 0.6 以下 | 曇: <0.06; 晴: <0.06; 雨: <0.06; 雪: <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 以下 | 曇: <0.002; 晴: <0.002; 雨: <0.002; 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | 0.06 以下 | 曇: 0.004; 晴: 0.013; 雨: 0.02; 雪: 0.003 | 0.02 | 0.003 | 0.01
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 曇: 0.004; 晴: 0.009; 雨: 0.013; 雪: 0.003 | 0.013 | 0.003 | 0.00725
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 以下 | 曇: 0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001; 雪: <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 以下 | 曇: 0.008; 晴: 0.017; 雨: 0.024; 雪: 0.005 | 0.024 | 0.005 | 0.0135
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 曇: 0.003; 晴: 0.007; 雨: 0.013; 雪: <0.003 | 0.013 | <0.003 | 0.00575
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 以下 | 曇: 0.003; 晴: 0.004; 雨: 0.004; 雪: 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.00325
30 | ブロモホルム |  | 0.09 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 雨: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 以下 | 曇: <0.008; 晴: <0.008; 雨: <0.008; 雪: <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 以下 | 晴: 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 以下 | 晴: <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 以下 | 晴: 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 | 13 | 8.5 | 7 | 6.7 | 8.9 | 7.7 | 10 | 8.4 | 8.3 | 11 | 11 | 13 | 13 | 6.7 | 9.4583 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 300 以下 | 晴: 16 | 16 | 16 | 16 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | 500 以下 | 晴: 41 | 41 | 41 | 41
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 以下 | 晴: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | 0.00001 以下 | 晴: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001 以下 | 晴: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 以下 | 晴: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | フェノール類 |  | 0.005 以下 | 晴: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（TOC：全有機炭素）※2 |  | 3 以下 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.38333 | 基礎的性状
47 | pH値 |  | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | 7 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 6.9 | 7.1333
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | 5度 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 2度 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 曇 to 晴
検 査 機 関 ※1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※1 検査機関 |  | １：西川浄水場（項目９～11および21～31は一般財団法人山形県理化学分析センター） ２：一般財団法人山形県理化学分析センター
※2 46有機物（TOC:全有機炭素）の定量下限値は、検査機関１では0.3mg/L、検査機関２では0.2mg/L

## 11 山辺
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 11 | 山辺量水所
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-04-10 | 2025-05-08 | 2025-06-04 | 2025-07-01 | 2025-08-04 | 2025-09-04 | 2025-10-01 | 2025-11-04 | 2025-12-03 | 2026-01-05 | 2026-02-04 | 2026-03-03 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 参 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 11:55 | 13:10 | 12:34 | 14:10 | 12:15 | 12:05 | 12:50 | 13:40 | 13:00 | 13:45 | 11:55 | 12:05
|  | 天 候（前日） |  | 曇 | 曇 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 雪 | 雪 | 晴
|  | 天 候（当日） |  | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 曇
|  | 気 温 （℃） |  | 14.5 | 20 | 23.7 | 25.9 | 37 | 29 | 22 | 14 | 9 | 4.2 | 6 | 4.2 | 37 | 4.2 | 17.4583
|  | 水 温 （℃） |  | 6 | 7.9 | 10.3 | 17.3 | 24.6 | 23.1 | 18.1 | 12 | 8.9 | 4.5 | 3.3 | 3.8 | 24.6 | 3.3 | 11.65
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.6 | 0.57 | 0.6 | 0.57 | 0.54 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.6 | 0.52 | 0.56167
水質基準項目 |  |  | 基準値(mg/L) | 曇: 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 以下 | 晴: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 以下 | 晴: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 以下 | 晴: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 以下 | 曇: <0.004; 晴: <0.004; 晴: <0.004; 雪: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 | 曇: 0.2; 晴: <0.1; 晴: 0.1; 雪: 0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 以下 | 晴: <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴: <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 以下 | 晴: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 以下 | 晴: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
17 | ジクロロメタン |  | 0.02 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 |  | 0.6 以下 | 曇: <0.06; 晴: <0.06; 晴: <0.06; 雪: <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 以下 | 曇: <0.002; 晴: <0.002; 晴: <0.002; 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | 0.06 以下 | 曇: 0.004; 晴: 0.015; 晴: 0.021; 雪: 0.003 | 0.021 | 0.003 | 0.01075
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 曇: 0.005; 晴: 0.01; 晴: 0.014; 雪: 0.003 | 0.014 | 0.003 | 0.008
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 以下 | 曇: 0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 以下 | 曇: 0.008; 晴: 0.019; 晴: 0.025; 雪: 0.005 | 0.025 | 0.005 | 0.01425
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 曇: 0.003; 晴: 0.008; 晴: 0.014; 雪: <0.003 | 0.014 | <0.003 | 0.00625
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 以下 | 曇: 0.003; 晴: 0.004; 晴: 0.004; 雪: 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.00325
30 | ブロモホルム |  | 0.09 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 以下 | 曇: <0.008; 晴: <0.008; 晴: <0.008; 雪: <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 以下 | 晴: 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 以下 | 晴: <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 以下 | 晴: 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 | 13 | 8.6 | 6.9 | 6.6 | 8.8 | 9.2 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 10 | 10 | 14 | 14 | 6.6 | 9.4667 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 300 以下 | 晴: 14 | 14 | 14 | 14 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | 500 以下 | 晴: 43 | 43 | 43 | 43
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 以下 | 晴: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | 0.00001 以下 | 晴: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001 以下 | 晴: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 以下 | 晴: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | フェノール類 |  | 0.005 以下 | 晴: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（TOC：全有機炭素）※2 |  | 3 以下 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.41667 | 基礎的性状
47 | pH値 |  | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7 | 7.1667
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | 5度 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 2度 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 曇 to 晴
検 査 機 関 ※1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※1 検査機関 |  | １：西川浄水場（項目９～11および21～31は一般財団法人山形県理化学分析センター） ２：一般財団法人山形県理化学分析センター
※2 46有機物（TOC:全有機炭素）の定量下限値は、検査機関１では0.3mg/L、検査機関２では0.2mg/L

## 12 中山
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 12 | 中山量水所
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-04-10 | 2025-05-08 | 2025-06-04 | 2025-07-01 | 2025-08-04 | 2025-09-04 | 2025-10-01 | 2025-11-04 | 2025-12-03 | 2026-01-05 | 2026-02-04 | 2026-03-03 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 参 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 11:25 | 12:05 | 12:05 | 13:30 | 11:55 | 11:35 | 12:20 | 13:15 | 12:30 | 13:10 | 11:20 | 11:25
|  | 天 候（前日） |  | 曇 | 曇 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 雪 | 雪 | 晴
|  | 天 候（当日） |  | 曇 | 晴 | 曇 | 雨 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 雨 | 雨 | 曇 | 曇
|  | 気 温 （℃） |  | 12 | 18 | 23 | 27.5 | 34.5 | 30 | 22 | 13.8 | 7.5 | 3.1 | 5 | 4.5 | 34.5 | 3.1 | 16.7417
|  | 水 温 （℃） |  | 6 | 8.4 | 11.2 | 17.6 | 25.4 | 23.5 | 18.3 | 12.1 | 8.7 | 4.1 | 3.1 | 3.7 | 25.4 | 3.1 | 11.8417
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.6 | 0.66 | 0.62 | 0.62 | 0.6 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.66 | 0.56 | 0.60917
水質基準項目 |  |  | 基準値(mg/L) | 曇: 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 以下 | 晴: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 以下 | 晴: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 以下 | 晴: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 以下 | 曇: <0.004; 晴: <0.004; 晴: <0.004; 雪: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 | 曇: 0.3; 晴: <0.1; 晴: 0.1; 雪: 0.1 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 以下 | 晴: <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴: <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 以下 | 晴: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 以下 | 晴: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
17 | ジクロロメタン |  | 0.02 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 |  | 0.6 以下 | 曇: <0.06; 晴: <0.06; 晴: <0.06; 雪: <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 以下 | 曇: <0.002; 晴: <0.002; 晴: <0.002; 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | 0.06 以下 | 曇: 0.004; 晴: 0.015; 晴: 0.022; 雪: 0.003 | 0.022 | 0.003 | 0.011
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 曇: 0.004; 晴: 0.01; 晴: 0.014; 雪: 0.003 | 0.014 | 0.003 | 0.00775
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 以下 | 曇: 0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 以下 | 曇: 0.008; 晴: 0.019; 晴: 0.026; 雪: 0.005 | 0.026 | 0.005 | 0.0145
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 曇: 0.003; 晴: 0.007; 晴: 0.014; 雪: <0.003 | 0.014 | <0.003 | 0.006
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 以下 | 曇: 0.003; 晴: 0.004; 晴: 0.004; 雪: 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.00325
30 | ブロモホルム |  | 0.09 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 以下 | 曇: <0.008; 晴: <0.008; 晴: <0.008; 雪: <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 以下 | 晴: 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 以下 | 晴: <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 以下 | 晴: 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 | 13 | 8.5 | 6.8 | 6.5 | 8.8 | 9.1 | 9.5 | 8.6 | 8.1 | 10 | 11 | 14 | 14 | 6.5 | 9.4917 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 300 以下 | 晴: 14 | 14 | 14 | 14 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | 500 以下 | 晴: 36 | 36 | 36 | 36
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 以下 | 晴: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | 0.00001 以下 | 晴: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001 以下 | 晴: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 以下 | 晴: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | フェノール類 |  | 0.005 以下 | 晴: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（TOC：全有機炭素）※2 |  | 3 以下 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.44167 | 基礎的性状
47 | pH値 |  | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7 | 7.175
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | 5度 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 2度 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 曇 to 晴
検 査 機 関 ※1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※1 検査機関 |  | １：西川浄水場（項目９～11および21～31は一般財団法人山形県理化学分析センター） ２：一般財団法人山形県理化学分析センター
※2 46有機物（TOC:全有機炭素）の定量下限値は、検査機関１では0.3mg/L、検査機関２では0.2mg/L

## 13 大江
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 13 | 大江量水所
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-04-10 | 2025-05-08 | 2025-06-04 | 2025-07-01 | 2025-08-04 | 2025-09-04 | 2025-10-01 | 2025-11-04 | 2025-12-03 | 2026-01-05 | 2026-02-04 | 2026-03-03 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 参 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 9:30 | 9:55 | 10:05 | 9:25 | 9:50 | 9:35 | 9:25 | 10:50 | 9:55 | 10:20 | 9:30 | 9:30
|  | 天 候（前日） |  | 曇 | 曇 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 雪 | 雪 | 晴
|  | 天 候（当日） |  | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 雨 | 晴 | 雨 | 曇 | 晴 | 曇
|  | 気 温 （℃） |  | 6 | 14.5 | 18 | 23 | 30 | 24.3 | 16.5 | 9.5 | 6 | 2.9 | 3 | 1.5 | 30 | 1.5 | 12.9333
|  | 水 温 （℃） |  | 6 | 8 | 11.2 | 18.3 | 25 | 23.5 | 18.1 | 12.5 | 8.7 | 4.5 | 3.3 | 3.8 | 25 | 3.3 | 11.9083
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.54 | 0.6 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.76 | 0.66 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.58 | 0.56 | 0.76 | 0.54 | 0.61833
水質基準項目 |  |  | 基準値(mg/L) | 曇: 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 以下 | 晴: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 以下 | 晴: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 以下 | 晴: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 以下 | 曇: <0.004; 晴: <0.004; 晴: <0.004; 雪: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 | 曇: 0.2; 晴: <0.1; 晴: 0.1; 雪: 0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 以下 | 晴: <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴: <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 以下 | 晴: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 以下 | 晴: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
17 | ジクロロメタン |  | 0.02 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン |  | 0.01 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 |  | 0.6 以下 | 曇: <0.06; 晴: <0.06; 晴: <0.06; 雪: <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 以下 | 曇: <0.002; 晴: <0.002; 晴: <0.002; 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | 0.06 以下 | 曇: 0.004; 晴: 0.013; 晴: 0.017; 雪: 0.003 | 0.017 | 0.003 | 0.00925
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 曇: 0.004; 晴: 0.009; 晴: 0.012; 雪: 0.003 | 0.012 | 0.003 | 0.007
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 以下 | 曇: 0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | 0.01 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 以下 | 曇: 0.008; 晴: 0.016; 晴: 0.02; 雪: 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.01225
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 曇: 0.003; 晴: 0.007; 晴: 0.011; 雪: <0.003 | 0.011 | <0.003 | 0.00525
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 以下 | 曇: 0.003; 晴: 0.003; 晴: 0.003; 雪: 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.00275
30 | ブロモホルム |  | 0.09 以下 | 曇: <0.001; 晴: <0.001; 晴: <0.001; 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 以下 | 曇: <0.008; 晴: <0.008; 晴: <0.008; 雪: <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 以下 | 晴: 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 以下 | 晴: <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 以下 | 晴: 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 以下 | 晴: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 | 13 | 8.5 | 6.9 | 6.7 | 8.9 | 8.8 | 9.5 | 8.5 | 8.3 | 13 | 11 | 13 | 13 | 6.7 | 9.675 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 300 以下 | 晴: 15 | 15 | 15 | 15 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | 500 以下 | 晴: 42 | 42 | 42 | 42
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 以下 | 晴: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | 0.00001 以下 | 晴: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001 以下 | 晴: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 以下 | 晴: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | フェノール類 |  | 0.005 以下 | 晴: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（TOC：全有機炭素）※2 |  | 3 以下 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 基礎的性状
47 | pH値 |  | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.1667
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | 5度 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 2度 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 曇 to 晴
検 査 機 関 ※1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※1 検査機関 |  | １：西川浄水場（項目９～11および21～31は一般財団法人山形県理化学分析センター） ２：一般財団法人山形県理化学分析センター
※2 46有機物（TOC:全有機炭素）の定量下限値は、検査機関１では0.3mg/L、検査機関２では0.2mg/L

## 14 西川
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
|  |  |  | 番号 | 水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 量水所 |  | 14 | 西川量水所
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-04-09 | 2025-05-08 | 2025-06-06 | 2025-07-02 | 2025-08-06 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-05 | 2025-12-02 | 2026-01-06 | 2026-02-03 | 2026-03-02 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 参 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 10:30 | 10:05 | 9:25 | 14:45 | 10:05 | 9:35 | 10:35 | 9:25 | 9:55 | 10:20 | 9:55 | 9:40
|  | 天 候（前日） |  | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 雪 | 雪 | 晴
|  | 天 候（当日） |  | 曇 | 晴 | 曇 | 雨 | 雨 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 雪 | 曇 | 晴
|  | 気 温 （℃） |  | 9 | 15.5 | 19 | 24.5 | 25.3 | 30 | 21.2 | 9.5 | 8.6 | 0.5 | 1 | 3 | 30 | 0.5 | 13.925
|  | 水 温 （℃） |  | 6.7 | 8.6 | 12.5 | 17.1 | 25.1 | 23 | 19 | 12.9 | 10 | 5.5 | 3.8 | 4.7 | 25.1 | 3.8 | 12.4083
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.6 | 0.58 | 0.62 | 0.6 | 0.62 | 0.8 | 0.64 | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.58 | 0.54 | 0.8 | 0.54 | 0.61
水質基準項目 |  |  | 基準値(mg/L) | 曇 曇: 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 以下 | 晴 雨: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005 以下 | 晴 雨: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴 雨: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴 雨: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 以下 | 晴 雨: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 以下 | 晴 雨: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 以下 | 曇 曇: <0.004; 晴 雨: <0.004; 雨 晴: <0.004; 雪 雪: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 以下 | 曇 曇: <0.001; 晴 雨: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10 以下 | 曇 曇: 0.2; 晴 雨: <0.1; 雨 晴: 0.2; 雪 雪: 0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 以下 | 晴 雨: <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴 雨: <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 以下 | 晴 雨: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | 0.05 以下 | 晴 雨: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.04 以下 | 晴 雨: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
17 | ジクロロメタン |  | 0.02 以下 | 晴 雨: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴 雨: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 以下 | 晴 雨: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン |  | 0.01 以下 | 晴 雨: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 |  | 0.6 以下 | 曇 曇: <0.06; 晴 雨: <0.06; 雨 晴: <0.06; 雪 雪: <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 以下 | 曇 曇: <0.002; 晴 雨: <0.002; 雨 晴: <0.002; 雪 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | 0.06 以下 | 曇 曇: 0.003; 晴 雨: 0.01; 雨 晴: 0.019; 雪 雪: 0.002 | 0.019 | 0.002 | 0.0085
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 曇 曇: 0.004; 晴 雨: 0.007; 雨 晴: 0.012; 雪 雪: <0.003 | 0.012 | <0.003 | 0.00575
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 以下 | 曇 曇: 0.001; 晴 雨: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | 0.01 以下 | 曇 曇: <0.001; 晴 雨: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 以下 | 曇 曇: 0.007; 晴 雨: 0.013; 雨 晴: 0.022; 雪 雪: 0.004 | 0.022 | 0.004 | 0.0115
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 以下 | 曇 曇: <0.003; 晴 雨: 0.005; 雨 晴: 0.012; 雪 雪: <0.003 | 0.012 | <0.003 | 0.00425
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 以下 | 曇 曇: 0.003; 晴 雨: 0.003; 雨 晴: 0.003; 雪 雪: 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.00275
30 | ブロモホルム |  | 0.09 以下 | 曇 曇: <0.001; 晴 雨: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 以下 | 曇 曇: <0.008; 晴 雨: <0.008; 雨 晴: <0.008; 雪 雪: <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴 雨: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 以下 | 晴 雨: 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 以下 | 晴 雨: <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 以下 | 晴 雨: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 以下 | 晴 雨: 6 | 6 | 6 | 6 | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 以下 | 晴 雨: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | 200 以下 | 13 | 8.4 | 7 | 7 | 9.1 | 7.8 | 14 | 8.5 | 8.3 | 11 | 11 | 14 | 14 | 7 | 9.925 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 300 以下 | 晴 雨: 16 | 16 | 16 | 16 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | 500 以下 | 晴 雨: 43 | 43 | 43 | 43
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 以下 | 晴 雨: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | 0.00001 以下 | 晴 雨: 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001 以下 | 晴 雨: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02 以下 | 晴 雨: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | フェノール類 |  | 0.005 以下 | 晴 雨: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（TOC：全有機炭素）※2 |  | 3 以下 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.375 | 基礎的性状
47 | pH値 |  | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7 | 7.1333
48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | 5度 以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 2度 以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
基 準 の 適 合 状 況 | bar: 曇 曇 to 晴 晴
検 査 機 関 ※1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※1 検査機関 |  | １：西川浄水場（項目９～11および21～31は一般財団法人山形県理化学分析センター） ２：一般財団法人山形県理化学分析センター
※2 46有機物（TOC:全有機炭素）の定量下限値は、検査機関１では0.3mg/L、検査機関２では0.2mg/L

## 本川
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 水源域 |  | 寒河江川本川上流
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-05-13 | 2025-07-08 | 2025-09-02 | 2025-11-06 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 参 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 11:30 | 11:50 | 11:25 | 11:10
|  | 天 候（前日） |  | 曇 | 晴 | 晴 | 晴
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 曇 | 曇 | 晴
|  | 気 温 （℃） |  | 19 | 30.5 | 31 | 15 | 31 | 15 | 23.875
|  | 水 温 （℃） |  | 8.7 | 18.6 | 22.8 | 9.7 | 22.8 | 8.7 | 14.95
水質基準項目 |  |  | 単 位 | 検査結果
1 | 一般細菌 |  | 個/mL | 8 | 74 | 200 | 76 | 200 | 8 | 89.5 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | － | 検出 | 検出 | 検出 | 検出
3 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | mg/L
5 | セレン及びその化合物 |  | mg/L
6 | 鉛及びその化合物 |  | mg/L
7 | ヒ素及びその化合物 |  | mg/L
8 | 六価クロム化合物 |  | mg/L
9 | 亜硝酸態窒素 |  | mg/L | [7 empty] | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | mg/L | [7 empty] | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg/L | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.125 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | mg/L
13 | ホウ素及びその化合物 |  | mg/L
14 | 四塩化炭素 |  | mg/L | [7 empty] | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | mg/L
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L
17 | ジクロロメタン |  | mg/L
18 | テトラクロロエチレン |  | mg/L
19 | トリクロロエチレン |  | mg/L
20 | ベンゼン |  | mg/L
21 | 塩素酸 |  | mg/L | [7 empty] | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | mg/L
23 | クロロホルム |  | mg/L
24 | ジクロロ酢酸 |  | mg/L
25 | ジブロモクロロメタン |  | mg/L
26 | 臭素酸 |  | mg/L
27 | 総トリハロメタン |  | mg/L
28 | トリクロロ酢酸 |  | mg/L
29 | ブロモジクロロメタン |  | mg/L
30 | ブロモホルム |  | mg/L
31 | ホルムアルデヒド |  | mg/L
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.08 | 0.14 | 0.08 | 0.1075
35 | 銅及びその化合物 |  | mg/L
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | 0.009 | 0.013 | 0.011 | 0.01 | 0.013 | 0.009 | 0.01075 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | mg/L | 2.9 | 2.3 | 3.5 | 2.9 | 3.5 | 2.3 | 2.9 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | mg/L | 9 | 10 | 14 | 10 | 14 | 9 | 10.75 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 40 | 45 | 34 | 39 | 45 | 34 | 39.5
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | mg/L
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | mg/L
44 | 非イオン界面活性剤 |  | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | フェノール類 |  | mg/L
46 | 有機物（TOC：全有機炭素） |  | mg/L | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.675 | 基礎的性状
47 | pH値 |  | － | 6.9 | 7.3 | 7.6 | 7.1 | 7.6 | 6.9 | 7.225
48 | 味 |  | －
49 | 臭気 |  | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | 度 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 2.6 | 4.1 | 2.6 | 3.375
51 | 濁度 |  | 度 | 2.6 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 2.6 | 0.5 | 1.275
環境指標項目 |  |  | 単位 | 検査結果
1 | 全窒素 |  | mg/L | 0.13 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.1075 | その他
2 | 全りん |  | mg/L | 0.015 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.0085
3 | 生物化学的酸素要求量（BOD） |  | mg/L | <0.5 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | <0.5
4 | 化学的酸素要求量（COD） |  | mg/L | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.525
5 | 浮遊物質量（SS） |  | mg/L | 3 | 1 | <1 | 1 | 3 | <1 | 1.25
6 | 溶存酸素（DO） |  | mg/L | 11 | 8.9 | 8.4 | 11 | 11 | 8.4 | 9.825
7 | アンモニア態窒素 |  | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
8 | 大腸菌数 |  | CFU/100mL | 2 | 2.0×10 | 2.8×10 | 5 | 2.8×10 | 2 | 1.4☓10
9 | リン酸イオン |  | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
10 | 糞便性大腸菌群数（最確数） |  | MPN/100mL | 4.5 | 2.3×10 | 4.9×10 | 7.8 | 4.9×10 | 4.5 | 2.1☓10
11 | 総アルカリ度 |  | mg/L | 7.5 | 11 | 16 | 9.8 | 16 | 7.5 | 11.075
12 | 有機物(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) |  | mg/L | 4.2 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 4.2 | 3.4 | 3.675
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関 １：西川浄水場 ２：一般財団法人山形県理化学分析センター（TOCのみ西川浄水場）

## 大越
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 水源域 |  | 大越川
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-05-13 | 2025-07-08 | 2025-09-02 | 2025-11-06 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 参 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 11:00 | 11:15 | 10:45 | 10:35
|  | 天 候（前日） |  | 曇 | 晴 | 晴 | 晴
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 晴 | 曇 | 晴
|  | 気 温 （℃） |  | 14.2 | 28.6 | 30 | 13 | 30 | 13 | 21.45
|  | 水 温 （℃） |  | 6.5 | 21.4 | 21.6 | 8.9 | 21.6 | 6.5 | 14.6
水質基準項目 |  |  | 単 位 | 検査結果
1 | 一般細菌 |  | 個/mL | 36 | 330 | 210 | 19 | 330 | 19 | 148.75 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | － | 検出 | 検出 | 検出 | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | mg/L
5 | セレン及びその化合物 |  | mg/L
6 | 鉛及びその化合物 |  | mg/L
7 | ヒ素及びその化合物 |  | mg/L
8 | 六価クロム化合物 |  | mg/L
9 | 亜硝酸態窒素 |  | mg/L | [7 empty] | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | mg/L | [7 empty] | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | mg/L
13 | ホウ素及びその化合物 |  | mg/L
14 | 四塩化炭素 |  | mg/L | [7 empty] | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | mg/L
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L
17 | ジクロロメタン |  | mg/L
18 | テトラクロロエチレン |  | mg/L
19 | トリクロロエチレン |  | mg/L
20 | ベンゼン |  | mg/L
21 | 塩素酸 |  | mg/L | [7 empty] | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | mg/L
23 | クロロホルム |  | mg/L
24 | ジクロロ酢酸 |  | mg/L
25 | ジブロモクロロメタン |  | mg/L
26 | 臭素酸 |  | mg/L
27 | 総トリハロメタン |  | mg/L
28 | トリクロロ酢酸 |  | mg/L
29 | ブロモジクロロメタン |  | mg/L
30 | ブロモホルム |  | mg/L
31 | ホルムアルデヒド |  | mg/L
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | 0.2 | 0.03 | 0.07 | <0.03 | 0.2 | <0.03 | 0.075
35 | 銅及びその化合物 |  | mg/L
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | 0.012 | 0.004 | 0.015 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.0085 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | mg/L | 3.5 | 4.5 | 4.7 | 3.3 | 4.7 | 3.3 | 4 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | mg/L | 9 | 12 | 16 | 13 | 16 | 9 | 12.5 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 47 | 54 | 37 | 41 | 54 | 37 | 44.75
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | mg/L
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | mg/L
44 | 非イオン界面活性剤 |  | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | フェノール類 |  | mg/L
46 | 有機物（TOC：全有機炭素） |  | mg/L | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 1.075 | 基礎的性状
47 | pH値 |  | － | 6.9 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 6.9 | 7.175
48 | 味 |  | －
49 | 臭気 |  | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | 度 | 5.4 | 6.2 | 5.1 | 3 | 6.2 | 3 | 4.925
51 | 濁度 |  | 度 | 5.3 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 5.3 | 0.2 | 1.85
環境指標項目 |  |  | 単位 | 検査結果
1 | 全窒素 |  | mg/L | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.0675 | その他
2 | 全りん |  | mg/L | 0.016 | 0.011 | 0.006 | 0.008 | 0.016 | 0.006 | 0.01025
3 | 生物化学的酸素要求量（BOD） |  | mg/L | <0.5 | <0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | <0.5 | <0.5
4 | 化学的酸素要求量（COD） |  | mg/L | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 2.15
5 | 浮遊物質量（SS） |  | mg/L | 10 | <1 | <1 | 1 | 10 | <1 | 2.75
6 | 溶存酸素（DO） |  | mg/L | 12 | 8.3 | 8.4 | 11 | 12 | 8.3 | 9.925
7 | アンモニア態窒素 |  | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
8 | 大腸菌数 |  | CFU/100mL | 3.7×10 | 4.2×10 | 6.2×10 | 4 | 6.2×10 | 4 | 3.6×10
9 | リン酸イオン |  | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
10 | 糞便性大腸菌群数（最確数） |  | MPN/100mL | 2 | 4.9×10 | 7.0×10 | <1.8 | 7.0×10 | <1.8 | 3.6×10
11 | 総アルカリ度 |  | mg/L | 6.2 | 14 | 17 | 13 | 17 | 6.2 | 12.55
12 | 有機物(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) |  | mg/L | 6.7 | 8.8 | 5.9 | 3.1 | 8.8 | 3.1 | 6.125
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関 １：西川浄水場 ２：一般財団法人山形県理化学分析センター（TOCのみ西川浄水場）

## 四ッ谷
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 水源域 |  | 四ッ谷川
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  |  | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 参 考
採 水 時 刻
天 候（前日）
天 候（当日）
|  | 気 温 （℃） |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 水 温 （℃） |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
水質基準項目 |  |  | 単 位 | 検査結果
1 | 一般細菌 |  | 個/mL |  |  |  |  | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | －
3 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | mg/L
5 | セレン及びその化合物 |  | mg/L
6 | 鉛及びその化合物 |  | mg/L
7 | ヒ素及びその化合物 |  | mg/L
8 | 六価クロム化合物 |  | mg/L
9 | 亜硝酸態窒素 |  | mg/L |  |  |  |  | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | mg/L |  |  |  |  | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg/L |  |  |  |  | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | mg/L
13 | ホウ素及びその化合物 |  | mg/L
14 | 四塩化炭素 |  | mg/L |  |  |  |  | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | mg/L
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L
17 | ジクロロメタン |  | mg/L
18 | テトラクロロエチレン |  | mg/L
19 | トリクロロエチレン |  | mg/L
20 | ベンゼン |  | mg/L
21 | 塩素酸 |  | mg/L |  |  |  |  | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | mg/L
23 | クロロホルム |  | mg/L
24 | ジクロロ酢酸 |  | mg/L
25 | ジブロモクロロメタン |  | mg/L
26 | 臭素酸 |  | mg/L
27 | 総トリハロメタン |  | mg/L
28 | トリクロロ酢酸 |  | mg/L
29 | ブロモジクロロメタン |  | mg/L
30 | ブロモホルム |  | mg/L
31 | ホルムアルデヒド |  | mg/L
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L
35 | 銅及びその化合物 |  | mg/L
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | mg/L |  |  |  |  | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | mg/L |  |  |  |  | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | mg/L
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L |  |  |  |  | 有機物
42 | ジェオスミン |  | mg/L
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | mg/L
44 | 非イオン界面活性剤 |  | mg/L
45 | フェノール類 |  | mg/L
46 | 有機物（TOC：全有機炭素） |  | mg/L |  |  |  |  | 基礎的性状
47 | pH値 |  | －
48 | 味 |  | －
49 | 臭気 |  | －
50 | 色度 |  | 度
51 | 濁度 |  | 度
環境指標項目 |  |  | 単位 | 検査結果
1 | 全窒素 |  | mg/L |  |  |  |  | その他
2 | 全りん |  | mg/L
3 | 生物化学的酸素要求量（BOD） |  | mg/L
4 | 化学的酸素要求量（COD） |  | mg/L
5 | 浮遊物質量（SS） |  | mg/L
6 | 溶存酸素（DO） |  | mg/L
7 | アンモニア態窒素 |  | mg/L
8 | 大腸菌数 |  | CFU/100mL
9 | リン酸イオン |  | mg/L
10 | 糞便性大腸菌群数（最確数） |  | MPN/100mL
11 | 総アルカリ度 |  | mg/L
12 | 有機物(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) |  | mg/L
検 査 機 関 ※
※ 検査機関 １：西川浄水場 ２：一般財団法人山形県理化学分析センター（TOCのみ西川浄水場）
工事による全面通行止めのため、採水不可。

## ダム１
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 水源域 |  | 寒河江ダムNo．１
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-05-13 | 2025-07-08 | 2025-09-02 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 参 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 10:00 | 10:05 | 9:45
|  | 天 候（前日） |  | 曇 | 晴 | 晴
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 晴 | 曇
|  | 気 温 （℃） |  | 17.2 | 29.4 | 31 | 31 | 17.2 | 25.8667
|  | 水 温 （℃） |  | 8.6 | 25.5 | 26.4 | 26.4 | 8.6 | 20.1667
水質基準項目 |  |  | 単 位 | 検査結果
1 | 一般細菌 |  | 個/mL | 8 | 24 | 15 | 24 | 8 | 15.6667 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | － | 検出せず | 検出 | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/L | [6 empty] | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | mg/L
5 | セレン及びその化合物 |  | mg/L
6 | 鉛及びその化合物 |  | mg/L
7 | ヒ素及びその化合物 |  | mg/L
8 | 六価クロム化合物 |  | mg/L
9 | 亜硝酸態窒素 |  | mg/L | [6 empty] | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | mg/L | [6 empty] | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg/L | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | mg/L
13 | ホウ素及びその化合物 |  | mg/L
14 | 四塩化炭素 |  | mg/L | [6 empty] | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | mg/L
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L
17 | ジクロロメタン |  | mg/L
18 | テトラクロロエチレン |  | mg/L
19 | トリクロロエチレン |  | mg/L
20 | ベンゼン |  | mg/L
21 | 塩素酸 |  | mg/L | [6 empty] | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | mg/L
23 | クロロホルム |  | mg/L
24 | ジクロロ酢酸 |  | mg/L
25 | ジブロモクロロメタン |  | mg/L
26 | 臭素酸 |  | mg/L
27 | 総トリハロメタン |  | mg/L
28 | トリクロロ酢酸 |  | mg/L
29 | ブロモジクロロメタン |  | mg/L
30 | ブロモホルム |  | mg/L
31 | ホルムアルデヒド |  | mg/L
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | mg/L | [6 empty] | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | 0.1 | <0.03 | 0.05 | 0.1 | <0.03 | 0.05
35 | 銅及びその化合物 |  | mg/L
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | mg/L | [6 empty] | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | 0.011 | 0.007 | 0.003 | 0.011 | 0.003 | 0.007 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | mg/L | 4.3 | 3.3 | 5.6 | 5.6 | 3.3 | 4.4 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | mg/L | 12 | 11 | 21 | 21 | 11 | 14.6667 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 43 | 34 | 44 | 44 | 34 | 40.3333 |  | 23
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L | [6 empty] | 有機物 | 110
42 | ジェオスミン |  | mg/L | [7 empty] | 33
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | mg/L
44 | 非イオン界面活性剤 |  | mg/L
45 | フェノール類 |  | mg/L
46 | 有機物（TOC：全有機炭素） |  | mg/L | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.0333 | 基礎的性状
47 | pH値 |  | － | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.2667
48 | 味 |  | －
49 | 臭気 |  | － | 0.1: 微沼沢臭; <0.03: 微沼沢臭; 0.05: 微沼沢臭
50 | 色度 |  | 度 | 3.6 | 1.6 | 3.8 | 3.8 | 1.6 | 3
51 | 濁度 |  | 度 | 3.5 | 0.6 | 1.5 | 3.5 | 0.6 | 1.8667
ダム検査項目 |  |  | 単 位 | 0.1: 検査結果
1 | 全窒素 |  | mg/L | 0.09 | <0.05 | 0.15 | 0.15 | <0.05 | 0.08 | その他
2 | 全りん |  | mg/L | 0.035 | 0.011 | 0.01 | 0.035 | 0.01 | 0.018667
3 | 生物化学的酸素要求量（BOD） |  | mg/L | <0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | <0.5 | 0.6
4 | 化学的酸素要求量（COD） |  | mg/L | 1.1 | 1.1 | 2.9 | 2.9 | 1.1 | 1.7
5 | 浮遊物質量（SS） |  | mg/L | 3 | <1 | 1 | 3 | <1 | 1.3333
6 | 溶存酸素（DO） |  | mg/L | 11 | 8.3 | 8.7 | 11 | 8.3 | 9.3333
7 | 電気伝導率 |  | μS/cm | 40 | 39 | 67 | 67 | 39 | 48.6667
8 | クロロフィルａ |  | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
9 | アンモニア態窒素 |  | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
10 | 大腸菌数 |  | CFU/100mL | bar: 0.1 to 0.05
11 | リン酸イオン |  | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
12 | 総アルカリ度 |  | mg/L | 9.4 | 12 | 17 | 17 | 9.4 | 12.8
13 | 臭気強度（ＴＯＮ） |  | － | bar: 0.1 to 0.05
14 | 有機物(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) |  | mg/L | 2.8 | 3.1 | 5.9 | 5.9 | 2.8 | 3.9333
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 0.1: 2; <0.03: 2; 0.05: 2
※ 検査機関 １：西川浄水場 ２：一般財団法人山形県理化学分析センター（TOCのみ西川浄水場）

## ダム２
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 水源域 |  | 寒河江ダムNo．２
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-05-13 | 2025-07-08 | 2025-09-02 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 参 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 10:20 | 10:23 | 10:00
|  | 天 候（前日） |  | 曇 | 晴 | 晴
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 晴 | 晴
|  | 気 温 （℃） |  | 17.2 | 32.7 | 31 | 32.7 | 17.2 | 26.9667
|  | 水 温 （℃） |  | 7.3 | 24.3 | 26.7 | 26.7 | 7.3 | 19.4333
水質基準項目 |  |  | 単 位 | 検査結果
1 | 一般細菌 |  | 個/mL | 22 | 6 | 37 | 37 | 6 | 21.6667 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | － | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/L | [6 empty] | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | mg/L
5 | セレン及びその化合物 |  | mg/L
6 | 鉛及びその化合物 |  | mg/L
7 | ヒ素及びその化合物 |  | mg/L
8 | 六価クロム化合物 |  | mg/L
9 | 亜硝酸態窒素 |  | mg/L | [6 empty] | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | mg/L | [6 empty] | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg/L | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | mg/L
13 | ホウ素及びその化合物 |  | mg/L
14 | 四塩化炭素 |  | mg/L | [6 empty] | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | mg/L
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L
17 | ジクロロメタン |  | mg/L
18 | テトラクロロエチレン |  | mg/L
19 | トリクロロエチレン |  | mg/L
20 | ベンゼン |  | mg/L
21 | 塩素酸 |  | mg/L | [6 empty] | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | mg/L
23 | クロロホルム |  | mg/L
24 | ジクロロ酢酸 |  | mg/L
25 | ジブロモクロロメタン |  | mg/L
26 | 臭素酸 |  | mg/L
27 | 総トリハロメタン |  | mg/L
28 | トリクロロ酢酸 |  | mg/L
29 | ブロモジクロロメタン |  | mg/L
30 | ブロモホルム |  | mg/L
31 | ホルムアルデヒド |  | mg/L
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | mg/L | [6 empty] | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | 0.12 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.03 | 0.07
35 | 銅及びその化合物 |  | mg/L
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | mg/L | [6 empty] | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | 0.011 | 0.011 | 0.003 | 0.011 | 0.003 | 0.0083333 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | mg/L | 4 | 3.7 | 5.8 | 5.8 | 3.7 | 4.5 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | mg/L | 12 | 12 | 21 | 21 | 12 | 15 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 42 | 36 | 46 | 46 | 36 | 41.3333
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L | [6 empty] | 有機物
42 | ジェオスミン |  | mg/L
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | mg/L
44 | 非イオン界面活性剤 |  | mg/L
45 | フェノール類 |  | mg/L
46 | 有機物（TOC：全有機炭素） |  | mg/L | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 1.0333 | 基礎的性状
47 | pH値 |  | － | 7 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7 | 7.2667
48 | 味 |  | －
49 | 臭気 |  | － | 微沼沢臭 | 微沼沢臭 | 微沼沢臭
50 | 色度 |  | 度 | 3.9 | 1.8 | 3.9 | 3.9 | 1.8 | 3.2
51 | 濁度 |  | 度 | 5.1 | 0.9 | 1.4 | 5.1 | 0.9 | 2.4667
ダム検査項目 |  |  | 単 位 | 検査結果
1 | 全窒素 |  | mg/L | 0.12 | <0.05 | 0.15 | 0.15 | <0.05 | 0.09 | その他
2 | 全りん |  | mg/L | 0.02 | 0.013 | 0.007 | 0.02 | 0.007 | 0.013333
3 | 生物化学的酸素要求量（BOD） |  | mg/L | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.96667
4 | 化学的酸素要求量（COD） |  | mg/L | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 1.6667
5 | 浮遊物質量（SS） |  | mg/L | 4 | <1 | 1 | 4 | <1 | 1.6667
6 | 溶存酸素（DO） |  | mg/L | 11 | 8.5 | 8.6 | 11 | 8.5 | 9.3667
7 | 電気伝導率 |  | μS/cm | 38 | 40 | 71 | 71 | 38 | 49.6667
8 | クロロフィルａ |  | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
9 | アンモニア態窒素 |  | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
10 | 大腸菌数 |  | CFU/100mL | 4 | <1 | <1 | 4 | <1 | <1
11 | リン酸イオン |  | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
12 | 総アルカリ度 |  | mg/L | 8.8 | 12 | 17 | 17 | 8.8 | 12.6
13 | 臭気強度（ＴＯＮ） |  | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | 有機物(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) |  | mg/L | 3.1 | 2.7 | 6.2 | 6.2 | 2.7 | 4
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2 | 2
※ 検査機関 １：西川浄水場 ２：一般財団法人山形県理化学分析センター（TOCのみ西川浄水場）

## 風吹
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 水源域 |  | 風吹川
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-05-15 | 2025-07-03 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 参 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 11:15 | 11:20
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 曇
|  | 気 温 （℃） |  | 23.5 | 30.5 | 30.5 | 23.5 | 27
|  | 水 温 （℃） |  | 10.8 | 19.8 | 19.8 | 10.8 | 15.3
水質基準項目 |  |  | 単 位 | 検査結果
1 | 一般細菌 |  | 個/mL | 18 | 75 | 75 | 18 | 46.5 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | － | 検出 | 検出
3 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/L | [5 empty] | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | mg/L
5 | セレン及びその化合物 |  | mg/L
6 | 鉛及びその化合物 |  | mg/L
7 | ヒ素及びその化合物 |  | mg/L
8 | 六価クロム化合物 |  | mg/L
9 | 亜硝酸態窒素 |  | mg/L | [5 empty] | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | mg/L | [5 empty] | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg/L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | mg/L
13 | ホウ素及びその化合物 |  | mg/L
14 | 四塩化炭素 |  | mg/L | [5 empty] | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | mg/L
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L
17 | ジクロロメタン |  | mg/L
18 | テトラクロロエチレン |  | mg/L
19 | トリクロロエチレン |  | mg/L
20 | ベンゼン |  | mg/L
21 | 塩素酸 |  | mg/L | [5 empty] | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | mg/L
23 | クロロホルム |  | mg/L
24 | ジクロロ酢酸 |  | mg/L
25 | ジブロモクロロメタン |  | mg/L
26 | 臭素酸 |  | mg/L
27 | 総トリハロメタン |  | mg/L
28 | トリクロロ酢酸 |  | mg/L
29 | ブロモジクロロメタン |  | mg/L
30 | ブロモホルム |  | mg/L
31 | ホルムアルデヒド |  | mg/L
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | mg/L | [5 empty] | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | 0.12 | <0.03 | 0.12 | <0.03 | 0.06
35 | 銅及びその化合物 |  | mg/L
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | mg/L | [5 empty] | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | mg/L | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.75 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | mg/L | 18 | 64 | 64 | 18 | 41 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 68 | 108 | 108 | 68 | 88
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | mg/L
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | mg/L
44 | 非イオン界面活性剤 |  | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | フェノール類 |  | mg/L
46 | 有機物（TOC：全有機炭素） |  | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 基礎的性状
47 | pH値 |  | － | 7.1 | 7.9 | 7.9 | 7.1 | 7.5
48 | 味 |  | －
49 | 臭気 |  | － | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | 度 | 3 | 1.3 | 3 | 1.3 | 2.15
51 | 濁度 |  | 度 | 4.6 | 0.6 | 4.6 | 0.6 | 2.6
環境指標項目 |  |  | 単位 | 検査結果
1 | 全窒素 |  | mg/L | <0.05 | 0.11 | 0.11 | <0.05 | 0.055 | その他
2 | 全りん |  | mg/L | 0.016 | 0.007 | 0.016 | 0.007 | 0.0115
3 | 生物化学的酸素要求量（BOD） |  | mg/L | <0.5 | 0.6 | 0.6 | <0.5 | <0.5
4 | 化学的酸素要求量（COD） |  | mg/L | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8
5 | 浮遊物質量（SS） |  | mg/L | 5 | <1 | 5 | <1 | 2.5
6 | 溶存酸素（DO） |  | mg/L | 11 | 8.9 | 11 | 8.9 | 9.95
7 | アンモニア態窒素 |  | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
8 | 大腸菌数 |  | CFU/100mL | 1.4×10 | 1.0×10 | 1.4×10 | 1.0×10 | 1.2×10
9 | 糞便性大腸菌群数（最確数） |  | MPN/100mL | 4.5 | 2.3×10 | 2.3×10 | 4.5 | 1.4×10
10 | 総アルカリ度 |  | mg/L | 12 | 37 | 37 | 12 | 24.5
11 | 有機物(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) |  | mg/L | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.85
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2
※ 検査機関 １：西川浄水場 ２：一般財団法人山形県理化学分析センター（TOCのみ西川浄水場）

## 本道寺
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 水源域 |  | 本道寺川
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-05-15 | 2025-07-03 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 参 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 11:00 | 10:55
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 曇
|  | 気 温 （℃） |  | 23 | 29 | 29 | 23 | 26
|  | 水 温 （℃） |  | 9.8 | 18.6 | 18.6 | 9.8 | 14.2
水質基準項目 |  |  | 単 位 | 検査結果
1 | 一般細菌 |  | 個/mL | 22 | 110 | 110 | 22 | 66 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | － | 検出 | 検出
3 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/L | [5 empty] | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | mg/L
5 | セレン及びその化合物 |  | mg/L
6 | 鉛及びその化合物 |  | mg/L
7 | ヒ素及びその化合物 |  | mg/L
8 | 六価クロム化合物 |  | mg/L
9 | 亜硝酸態窒素 |  | mg/L | [5 empty] | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | mg/L | [5 empty] | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | mg/L
13 | ホウ素及びその化合物 |  | mg/L
14 | 四塩化炭素 |  | mg/L | [5 empty] | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | mg/L
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L
17 | ジクロロメタン |  | mg/L
18 | テトラクロロエチレン |  | mg/L
19 | トリクロロエチレン |  | mg/L
20 | ベンゼン |  | mg/L
21 | 塩素酸 |  | mg/L | [5 empty] | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | mg/L
23 | クロロホルム |  | mg/L
24 | ジクロロ酢酸 |  | mg/L
25 | ジブロモクロロメタン |  | mg/L
26 | 臭素酸 |  | mg/L
27 | 総トリハロメタン |  | mg/L
28 | トリクロロ酢酸 |  | mg/L
29 | ブロモジクロロメタン |  | mg/L
30 | ブロモホルム |  | mg/L
31 | ホルムアルデヒド |  | mg/L
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | mg/L | [5 empty] | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | 0.11 | 0.2 | 0.2 | 0.11 | 0.155
35 | 銅及びその化合物 |  | mg/L
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | mg/L | [5 empty] | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | 0.014 | 0.04 | 0.04 | 0.014 | 0.027 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | mg/L | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 3.55 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | mg/L | 18 | 48 | 48 | 18 | 33 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 58 | 89 | 89 | 58 | 73.5
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | mg/L
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | mg/L
44 | 非イオン界面活性剤 |  | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | フェノール類 |  | mg/L
46 | 有機物（TOC：全有機炭素） |  | mg/L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 基礎的性状
47 | pH値 |  | － | 7.2 | 7.9 | 7.9 | 7.2 | 7.55
48 | 味 |  | －
49 | 臭気 |  | － | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | 度 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | 2.9 | 3.55
51 | 濁度 |  | 度 | 4.6 | 1 | 4.6 | 1 | 2.8
環境指標項目 |  |  | 単位 | 検査結果
1 | 全窒素 |  | mg/L | 0.06 | <0.05 | 0.06 | <0.05 | <0.05 | その他
2 | 全りん |  | mg/L | 0.017 | 0.01 | 0.017 | 0.01 | 0.0135
3 | 生物化学的酸素要求量（BOD） |  | mg/L | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
4 | 化学的酸素要求量（COD） |  | mg/L | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.5
5 | 浮遊物質量（SS） |  | mg/L | 6 | <1 | 6 | <1 | 3
6 | 溶存酸素（DO） |  | mg/L | 11 | 9.2 | 11 | 9.2 | 10.1
7 | アンモニア態窒素 |  | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
8 | 大腸菌数 |  | CFU/100mL | 3.4×10 | 4.7×10 | 4.7×10 | 3.4×10 | 4.1×10
9 | 糞便性大腸菌群数（最確数） |  | MPN/100mL | 2 | 7.9×10 | 7.9×10 | 2 | 4.1×10
10 | 総アルカリ度 |  | mg/L | 12 | 37 | 37 | 12 | 24.5
11 | 有機物(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) |  | mg/L | 3.2 | 4.1 | 4.1 | 3.2 | 3.65
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2
※ 検査機関 １：西川浄水場 ２：一般財団法人山形県理化学分析センター（TOCのみ西川浄水場）

## 横岫
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 水源域 |  | 横岫川
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-05-15 | 2025-07-03 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 参 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 10:35 | 10:40
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 曇
|  | 気 温 （℃） |  | 24.5 | 31 | 31 | 24.5 | 27.75
|  | 水 温 （℃） |  | 10.7 | 18.6 | 18.6 | 10.7 | 14.65
水質基準項目 |  |  | 単 位 | 検査結果
1 | 一般細菌 |  | 個/mL | 11 | 560 | 560 | 11 | 285.5 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | － | 検出 | 検出
3 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/L | [5 empty] | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | mg/L
5 | セレン及びその化合物 |  | mg/L
6 | 鉛及びその化合物 |  | mg/L
7 | ヒ素及びその化合物 |  | mg/L
8 | 六価クロム化合物 |  | mg/L
9 | 亜硝酸態窒素 |  | mg/L | [5 empty] | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | mg/L | [5 empty] | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg/L | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | mg/L
13 | ホウ素及びその化合物 |  | mg/L
14 | 四塩化炭素 |  | mg/L | [5 empty] | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | mg/L
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L
17 | ジクロロメタン |  | mg/L
18 | テトラクロロエチレン |  | mg/L
19 | トリクロロエチレン |  | mg/L
20 | ベンゼン |  | mg/L
21 | 塩素酸 |  | mg/L | [5 empty] | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | mg/L
23 | クロロホルム |  | mg/L
24 | ジクロロ酢酸 |  | mg/L
25 | ジブロモクロロメタン |  | mg/L
26 | 臭素酸 |  | mg/L
27 | 総トリハロメタン |  | mg/L
28 | トリクロロ酢酸 |  | mg/L
29 | ブロモジクロロメタン |  | mg/L
30 | ブロモホルム |  | mg/L
31 | ホルムアルデヒド |  | mg/L
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | mg/L | [5 empty] | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | 0.08 | <0.03 | 0.08 | <0.03 | 0.04
35 | 銅及びその化合物 |  | mg/L
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | mg/L | [5 empty] | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | mg/L | 3.7 | 9.5 | 9.5 | 3.7 | 6.6 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | mg/L | 12 | 28 | 28 | 12 | 20 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 56 | 78 | 78 | 56 | 67
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | mg/L
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | mg/L
44 | 非イオン界面活性剤 |  | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | フェノール類 |  | mg/L
46 | 有機物（TOC：全有機炭素） |  | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 基礎的性状
47 | pH値 |  | － | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3
48 | 味 |  | －
49 | 臭気 |  | － | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | 度 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.6
51 | 濁度 |  | 度 | 2.7 | 0.4 | 2.7 | 0.4 | 1.55
環境指標項目 |  |  | 単位 | 検査結果
1 | 全窒素 |  | mg/L | <0.05 | 0.09 | 0.09 | <0.05 | <0.05 | その他
2 | 全りん |  | mg/L | 0.006 | 0.013 | 0.013 | 0.006 | 0.0095
3 | 生物化学的酸素要求量（BOD） |  | mg/L | 0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | <0.5
4 | 化学的酸素要求量（COD） |  | mg/L | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.9
5 | 浮遊物質量（SS） |  | mg/L | 3 | <1 | 3 | <1 | 1.5
6 | 溶存酸素（DO） |  | mg/L | 11 | 9.2 | 11 | 9.2 | 10.1
7 | アンモニア態窒素 |  | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
8 | 大腸菌数 |  | CFU/100mL | 7.2×10 | 5.8×10 | 7.2×10 | 5.8×10 | 6.5×10
9 | 糞便性大腸菌群数（最確数） |  | MPN/100mL | 4.9×10 | 7.9×10 | 7.9×10 | 4.9×10 | 6.4×10
10 | 総アルカリ度 |  | mg/L | 10 | 21 | 21 | 10 | 15.5
11 | 有機物(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) |  | mg/L | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.85
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2
※ 検査機関 １：西川浄水場 ２：一般財団法人山形県理化学分析センター（TOCのみ西川浄水場）

## 大入間
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 水源域 |  | 大入間川
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-05-15 | 2025-07-03 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 参 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 10:10 | 10:20
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 曇
|  | 気 温 （℃） |  | 22 | 27.6 | 27.6 | 22 | 24.8
|  | 水 温 （℃） |  | 9.7 | 23.2 | 23.2 | 9.7 | 16.45
水質基準項目 |  |  | 単 位 | 検査結果
1 | 一般細菌 |  | 個/mL | 34 | 240 | 240 | 34 | 137 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | － | 検出 | 検出
3 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/L | [5 empty] | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | mg/L
5 | セレン及びその化合物 |  | mg/L
6 | 鉛及びその化合物 |  | mg/L
7 | ヒ素及びその化合物 |  | mg/L
8 | 六価クロム化合物 |  | mg/L
9 | 亜硝酸態窒素 |  | mg/L | [5 empty] | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | mg/L | [5 empty] | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg/L | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | mg/L
13 | ホウ素及びその化合物 |  | mg/L
14 | 四塩化炭素 |  | mg/L | [5 empty] | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | mg/L
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L
17 | ジクロロメタン |  | mg/L
18 | テトラクロロエチレン |  | mg/L
19 | トリクロロエチレン |  | mg/L
20 | ベンゼン |  | mg/L
21 | 塩素酸 |  | mg/L | [5 empty] | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | mg/L
23 | クロロホルム |  | mg/L
24 | ジクロロ酢酸 |  | mg/L
25 | ジブロモクロロメタン |  | mg/L
26 | 臭素酸 |  | mg/L
27 | 総トリハロメタン |  | mg/L
28 | トリクロロ酢酸 |  | mg/L
29 | ブロモジクロロメタン |  | mg/L
30 | ブロモホルム |  | mg/L
31 | ホルムアルデヒド |  | mg/L
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | mg/L | [5 empty] | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | 0.17 | 0.34 | 0.34 | 0.17 | 0.255
35 | 銅及びその化合物 |  | mg/L
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | mg/L | [5 empty] | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | 0.029 | 0.037 | 0.037 | 0.029 | 0.033 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | mg/L | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 4.3 | 4.95 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | mg/L | 20 | 35 | 35 | 20 | 27.5 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 81 | 97 | 97 | 81 | 89
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | mg/L
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | mg/L
44 | 非イオン界面活性剤 |  | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | フェノール類 |  | mg/L
46 | 有機物（TOC：全有機炭素） |  | mg/L | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.25 | 基礎的性状
47 | pH値 |  | － | 7.3 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 7.55
48 | 味 |  | －
49 | 臭気 |  | － | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | 度 | 4 | 10 | 10 | 4 | 7
51 | 濁度 |  | 度 | 9.6 | 2.5 | 9.6 | 2.5 | 6.05
環境指標項目 |  |  | 単位 | 検査結果
1 | 全窒素 |  | mg/L | 0.15 | 0.07 | 0.15 | 0.07 | 0.11 | その他
2 | 全りん |  | mg/L | 0.015 | 0.018 | 0.018 | 0.015 | 0.0165
3 | 生物化学的酸素要求量（BOD） |  | mg/L | <0.5 | 0.5 | 0.5 | <0.5 | <0.5
4 | 化学的酸素要求量（COD） |  | mg/L | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 1.95
5 | 浮遊物質量（SS） |  | mg/L | 8 | 1 | 8 | 1 | 4.5
6 | 溶存酸素（DO） |  | mg/L | 11 | 8.5 | 11 | 8.5 | 9.75
7 | アンモニア態窒素 |  | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
8 | 大腸菌数 |  | CFU/100mL | 2.6×10 | 1.2×10 | 2.6×10 | 1.2×10 | 1.9×10
9 | 糞便性大腸菌群数（最確数） |  | MPN/100mL | 3.3×10 | 2.3×10 | 3.3×10 | 2.3×10 | 2.8×10
10 | 総アルカリ度 |  | mg/L | 15 | 31 | 31 | 15 | 23
11 | 有機物(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) |  | mg/L | 2.1 | 4.4 | 4.4 | 2.1 | 3.25
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2
※ 検査機関 １：西川浄水場 ２：一般財団法人山形県理化学分析センター（TOCのみ西川浄水場）

## 水沢
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 水源域 |  | 水沢川
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-05-15 | 2025-07-03 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 参 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 9:45 | 9:45
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 曇
|  | 気 温 （℃） |  | 22.5 | 29 | 29 | 22.5 | 25.75
|  | 水 温 （℃） |  | 11.4 | 20.5 | 20.5 | 11.4 | 15.95
水質基準項目 |  |  | 単 位 | 検査結果
1 | 一般細菌 |  | 個/mL | 47 | 870 | 870 | 47 | 458.5 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | － | 検出 | 検出
3 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/L | [5 empty] | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | mg/L
5 | セレン及びその化合物 |  | mg/L
6 | 鉛及びその化合物 |  | mg/L
7 | ヒ素及びその化合物 |  | mg/L
8 | 六価クロム化合物 |  | mg/L
9 | 亜硝酸態窒素 |  | mg/L | [5 empty] | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | mg/L | [5 empty] | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | mg/L
13 | ホウ素及びその化合物 |  | mg/L
14 | 四塩化炭素 |  | mg/L | [5 empty] | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | mg/L
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L
17 | ジクロロメタン |  | mg/L
18 | テトラクロロエチレン |  | mg/L
19 | トリクロロエチレン |  | mg/L
20 | ベンゼン |  | mg/L
21 | 塩素酸 |  | mg/L | [5 empty] | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | mg/L
23 | クロロホルム |  | mg/L
24 | ジクロロ酢酸 |  | mg/L
25 | ジブロモクロロメタン |  | mg/L
26 | 臭素酸 |  | mg/L
27 | 総トリハロメタン |  | mg/L
28 | トリクロロ酢酸 |  | mg/L
29 | ブロモジクロロメタン |  | mg/L
30 | ブロモホルム |  | mg/L
31 | ホルムアルデヒド |  | mg/L
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | mg/L | [5 empty] | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | 0.22 | 0.08 | 0.22 | 0.08 | 0.15
35 | 銅及びその化合物 |  | mg/L
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | mg/L | [5 empty] | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.014 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | mg/L | 3.9 | 4.9 | 4.9 | 3.9 | 4.4 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | mg/L | 25 | 48 | 48 | 25 | 36.5 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 56 | 96 | 96 | 56 | 76
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | mg/L
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | mg/L
44 | 非イオン界面活性剤 |  | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | フェノール類 |  | mg/L
46 | 有機物（TOC：全有機炭素） |  | mg/L | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.65 | 基礎的性状
47 | pH値 |  | － | 7.3 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 7.55
48 | 味 |  | －
49 | 臭気 |  | － | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | 度 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.55
51 | 濁度 |  | 度 | 7.5 | 0.8 | 7.5 | 0.8 | 4.15
環境指標項目 |  |  | 単位 | 検査結果
1 | 全窒素 |  | mg/L | <0.05 | 0.06 | 0.06 | <0.05 | <0.05 | その他
2 | 全りん |  | mg/L | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.0145
3 | 生物化学的酸素要求量（BOD） |  | mg/L | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
4 | 化学的酸素要求量（COD） |  | mg/L | 1.6 | 1 | 1.6 | 1 | 1.3
5 | 浮遊物質量（SS） |  | mg/L | 14 | <1 | 14 | <1 | 7
6 | 溶存酸素（DO） |  | mg/L | 11 | 8.9 | 11 | 8.9 | 9.95
7 | アンモニア態窒素 |  | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
8 | 大腸菌数 |  | CFU/100mL | 1.6×10 | 9.7×10 | 9.7×10 | 1.6×10 | 5.7×10
9 | 糞便性大腸菌群数（最確数） |  | MPN/100mL | 1.3×10 | 1.3×10² | 1.3×10² | 1.3×10 | 7.2×10
10 | 総アルカリ度 |  | mg/L | 14 | 31 | 31 | 14 | 22.5
11 | 有機物(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) |  | mg/L | 1.7 | 3 | 3 | 1.7 | 2.35
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2
※ 検査機関 １：西川浄水場 ２：一般財団法人山形県理化学分析センター（TOCのみ西川浄水場）

## 綱取
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 水源域 |  | 綱取川
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-05-15 | 2025-07-03 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 参 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 9:25 | 9:30
|  | 天 候（前日） |  | 晴 | 晴
|  | 天 候（当日） |  | 晴 | 曇
|  | 気 温 （℃） |  | 21 | 29.5 | 29.5 | 21 | 25.25
|  | 水 温 （℃） |  | 10.9 | 19.6 | 19.6 | 10.9 | 15.25
水質基準項目 |  |  | 単 位 | 検査結果
1 | 一般細菌 |  | 個/mL | 21 | 700 | 700 | 21 | 360.5 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | － | 検出 | 検出
3 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/L | [5 empty] | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | mg/L
5 | セレン及びその化合物 |  | mg/L
6 | 鉛及びその化合物 |  | mg/L
7 | ヒ素及びその化合物 |  | mg/L
8 | 六価クロム化合物 |  | mg/L
9 | 亜硝酸態窒素 |  | mg/L | [5 empty] | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | mg/L | [5 empty] | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg/L | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | mg/L
13 | ホウ素及びその化合物 |  | mg/L
14 | 四塩化炭素 |  | mg/L | [5 empty] | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | mg/L
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L
17 | ジクロロメタン |  | mg/L
18 | テトラクロロエチレン |  | mg/L
19 | トリクロロエチレン |  | mg/L
20 | ベンゼン |  | mg/L
21 | 塩素酸 |  | mg/L | [5 empty] | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | mg/L
23 | クロロホルム |  | mg/L
24 | ジクロロ酢酸 |  | mg/L
25 | ジブロモクロロメタン |  | mg/L
26 | 臭素酸 |  | mg/L
27 | 総トリハロメタン |  | mg/L
28 | トリクロロ酢酸 |  | mg/L
29 | ブロモジクロロメタン |  | mg/L
30 | ブロモホルム |  | mg/L
31 | ホルムアルデヒド |  | mg/L
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | mg/L | [5 empty] | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.045
35 | 銅及びその化合物 |  | mg/L
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | mg/L | [5 empty] | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.0045 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | mg/L | 4.4 | 7.5 | 7.5 | 4.4 | 5.95 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | mg/L | 14 | 30 | 30 | 14 | 22 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 79 | 83 | 83 | 79 | 81
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | mg/L
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | mg/L
44 | 非イオン界面活性剤 |  | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | フェノール類 |  | mg/L
46 | 有機物（TOC：全有機炭素） |  | mg/L | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.75 | 基礎的性状
47 | pH値 |  | － | 7.1 | 7.7 | 7.7 | 7.1 | 7.4
48 | 味 |  | －
49 | 臭気 |  | － | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | 度 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 2.1 | 2.65
51 | 濁度 |  | 度 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.95
環境指標項目 |  |  | 単位 | 検査結果
1 | 全窒素 |  | mg/L | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.105 | その他
2 | 全りん |  | mg/L | 0.005 | 0.011 | 0.011 | 0.005 | 0.008
3 | 生物化学的酸素要求量（BOD） |  | mg/L | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
4 | 化学的酸素要求量（COD） |  | mg/L | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.1
5 | 浮遊物質量（SS） |  | mg/L | 1 | <1 | 1 | <1 | <1
6 | 溶存酸素（DO） |  | mg/L | 11 | 9 | 11 | 9 | 10
7 | アンモニア態窒素 |  | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
8 | 大腸菌数 |  | CFU/100mL | 3.4×10 | 1.3×10² | 1.3×10² | 3.4×10 | 8.2×10
9 | 糞便性大腸菌群数（最確数） |  | MPN/100mL | 2.3×10 | 2.4×10² | 2.4×10² | 2.3×10 | 1.3×10²
10 | 総アルカリ度 |  | mg/L | 9 | 24 | 24 | 9 | 16.5
11 | 有機物(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) |  | mg/L | 1.2 | 4 | 4 | 1.2 | 2.6
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2
※ 検査機関 １：西川浄水場 ２：一般財団法人山形県理化学分析センター（TOCのみ西川浄水場）

## 原水（基）
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 原水 |  | 沼山取水場
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-04-09 | 2025-05-08 | 2025-06-06 | 2025-07-09 | 2025-08-06 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-06 | 2025-12-02 | 2026-01-06 | 2026-02-03 | 2026-03-02 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 参 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 9:55 | 9:30 | 9:45 | 10:10 | 9:30 | 12:45 | 10:00 | 9:50 | 9:35 | 9:40 | 9:25 | 9:15
|  | 天 候（前日） |  | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 雨 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 雪 | 雪 | 晴
|  | 天 候（当日） |  | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 雨 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雪 | 曇 | 晴
|  | 気 温 （℃） |  | 8 | 14 | 21.5 | 31.2 | 24.5 | 31.5 | 20.5 | 12 | 7.3 | 0 | 0.9 | 2.5 | 31.5 | 0 | 14.4917
|  | 水 温 （℃） |  | 5.8 | 7 | 10.4 | 17.6 | 24.2 | 23.5 | 17.1 | 10.4 | 8.1 | 2.6 | 2.3 | 3.1 | 24.2 | 2.3 | 11.0083
水質基準項目 |  |  | 単 位 | 曇 曇: 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 個/mL | 66 | 46 | 310 | 440 | 7400 | 660 | 490 | 170 | 29 | 53 | 30 | 50 | 7400 | 29 | 3714.5 | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | － | bar: 曇 曇 to 晴 晴
3 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/L | 曇 曇: <0.0003; 曇 晴: <0.0003; 雨 晴: <0.0003; 雪 雪: <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | mg/L | 曇 曇: <0.00005; 曇 晴: <0.00005; 雨 晴: <0.00005; 雪 雪: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 |  | mg/L | 曇 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 |  | mg/L | 曇 曇: 0.002; 曇 晴: <0.001; 雨 晴: 0.003; 雪 雪: <0.001 | 0.003 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 |  | mg/L | 曇 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 |  | mg/L | 曇 曇: <0.002; 曇 晴: <0.002; 雨 晴: <0.002; 雪 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
9 | 亜硝酸態窒素 |  | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg/L | 0.2 | 0.2 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | <0.1 | 0.1 | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | mg/L | 曇 曇: <0.05; 曇 晴: <0.05; 雨 晴: <0.05; 雪 雪: <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
13 | ホウ素及びその化合物 |  | mg/L | 曇 曇: <0.1; 曇 晴: <0.1; 雨 晴: <0.1; 雪 雪: <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
14 | 四塩化炭素 |  | mg/L | 曇 曇: <0.0002; 曇 晴: <0.0002; 雨 晴: <0.0002; 雪 雪: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | mg/L | 曇 曇: <0.005; 曇 晴: <0.005; 雨 晴: <0.005; 雪 雪: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L | 曇 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
17 | ジクロロメタン |  | mg/L | 曇 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
18 | テトラクロロエチレン |  | mg/L | 曇 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン |  | mg/L | 曇 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン |  | mg/L | 曇 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 |  | mg/L | 曇 曇: <0.06; 曇 晴: <0.06; 雨 晴: <0.06; 雪 雪: <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | mg/L | 曇 曇: <0.002; 曇 晴: <0.002; 雨 晴: <0.002; 雪 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | mg/L | 曇 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
24 | ジクロロ酢酸 |  | mg/L | 曇 曇: <0.003; 曇 晴: <0.003; 雨 晴: <0.003; 雪 雪: <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003
25 | ジブロモクロロメタン |  | mg/L | 曇 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | mg/L | 曇 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | mg/L | 曇 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
28 | トリクロロ酢酸 |  | mg/L | 曇 曇: <0.003; 曇 晴: <0.003; 雨 晴: <0.003; 雪 雪: <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003
29 | ブロモジクロロメタン |  | mg/L | 曇 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
30 | ブロモホルム |  | mg/L | 曇 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | mg/L | 曇 曇: <0.008; 曇 晴: <0.008; 雨 晴: <0.008; 雪 雪: <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | mg/L | 曇 曇: <0.01; 曇 晴: <0.01; 雨 晴: 0.01; 雪 雪: <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L | 曇 曇: 0.36; 曇 晴: 0.04; 雨 晴: 0.69; 雪 雪: 0.03 | 0.69 | 0.03 | 0.28
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | 曇 曇: 0.64; 曇 晴: 0.09; 雨 晴: 0.87; 雪 雪: 0.06 | 0.87 | 0.06 | 0.415
35 | 銅及びその化合物 |  | mg/L | 曇 曇: <0.01; 曇 晴: <0.01; 雨 晴: <0.01; 雪 雪: <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | mg/L | 曇 曇: 6.1; 曇 晴: 3.8; 雨 晴: 4.2; 雪 雪: 6.2 | 6.2 | 3.8 | 5.075 | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | 曇 曇: 0.094; 曇 晴: 0.014; 雨 晴: 0.051; 雪 雪: 0.011 | 0.094 | 0.011 | 0.0425 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | mg/L | 8.9 | 4.6 | 3.2 | 3.8 | 5.5 | 4.3 | 3.7 | 4.1 | 4.9 | 7.3 | 7.9 | 9.7 | 9.7 | 3.2 | 5.6583 | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | mg/L | 曇 曇: 20; 曇 晴: 16; 雨 晴: 20; 雪 雪: 22 | 22 | 16 | 19.5 | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 曇 曇: 60; 曇 晴: 37; 雨 晴: 126; 雪 雪: 51 | 126 | 37 | 68.5
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L | 曇 曇: <0.02; 曇 晴: <0.02; 雨 晴: <0.02; 雪 雪: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 有機物
42 | ジェオスミン |  | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 |  | mg/L | 曇 曇: <0.002; 曇 晴: <0.002; 雨 晴: <0.002; 雪 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | フェノール類 |  | mg/L | 曇 曇: <0.0005; 曇 晴: <0.0005; 雨 晴: <0.0005; 雪 雪: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（TOC：全有機炭素） |  | mg/L | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 0.6 | 0.90833 | 基礎的性状
47 | pH値 |  | － | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7 | 7.2167
48 | 味 |  | －
49 | 臭気 |  | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 微沼沢臭 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | 度 | 5.8 | 3.7 | 4.5 | 3.8 | 6.1 | 6.9 | 18 | 6.9 | 5.5 | 2.9 | 2.6 | 4.4 | 18 | 2.6 | 5.925
51 | 濁度 |  | 度 | 18 | 9 | 6.5 | 1.7 | 3 | 2.3 | 81 | 16 | 7.6 | 1.5 | 0.7 | 5.1 | 81 | 0.7 | 12.7
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関 １：西川浄水場 ２：一般財団法人山形県理化学分析センター

## 原水（管）
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 原水 |  | 沼山取水場
試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-04-09 | 2025-05-08 | 2025-06-06 | 2025-07-09 | 2025-08-06 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-06 | 2025-12-02 | 2026-01-06 | 2026-02-03 | 2026-03-02 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 参 考
|  | 採 水 時 間 |  | 9:55 | 9:30 | 9:45 | 10:10 | 9:30 | 12:45 | 10:00 | 9:50 | 9:35 | 9:40 | 9:25 | 9:15
|  | 天 候（前日） |  | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 雨 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 雪 | 雪 | 晴
|  | 天 候（当日） |  | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 雨 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雪 | 曇 | 晴
|  | 気 温 (℃) |  | 8 | 14 | 21.5 | 31.2 | 24.5 | 31.5 | 20.5 | 12 | 7.3 | 0 | 0.9 | 2.5 | 31.5 | 0 | 14.4917
|  | 水 温 (℃) |  | 5.8 | 7 | 10.4 | 17.6 | 24.2 | 23.5 | 17.1 | 10.4 | 8.1 | 2.6 | 2.3 | 3.1 | 24.2 | 2.3 | 11.0083
水質管理目標設定項目 |  |  | 単 位 | 曇 曇: 検 査 結 果
1 | アンチモン及びその化合物 |  | mg/L | 曇 曇: <0.0002; 曇 晴: <0.0002; 雨 晴: <0.0002; 雪 雪: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 金属類
2 | ウラン及びその化合物 |  | mg/L | 曇 曇: <0.0002; 曇 晴: <0.0002; 雨 晴: <0.0002; 雪 雪: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
3 | ニッケル及びその化合物 |  | mg/L | 曇 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 雨 晴: 0.002; 雪 雪: <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001
5 | 1,2-ジクロロエタン |  | mg/L | 曇 曇: <0.0004; 曇 晴: <0.0004; 雨 晴: <0.0004; 雪 雪: <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 有機物
8 | トルエン |  | mg/L | 曇 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) |  | mg/L | 曇 曇: <0.006; 曇 晴: <0.006; 雨 晴: <0.006; 雪 雪: <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006
10 | 亜塩素酸 |  | mg/L | [15 empty] | 消毒副生成物等
12 | 二酸化塩素 |  | mg/L
13 | ジクロロアセトニトリル |  | mg/L
14 | 抱水クロラール |  | mg/L
15 | 農薬類 |  | mg/L | 曇 晴: 0; 曇 晴: 0; 晴 曇: 0 | 0 | 0 | 0 | 農薬
16 | 残留塩素 |  | mg/L | [15 empty] | 消毒の効果
17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | mg/L | 曇 曇: 20; 曇 晴: 16; 雨 晴: 20; 雪 雪: 22 | 22 | 16 | 9.75 | 味
18 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | 曇 曇: 0.094; 曇 晴: 0.014; 雨 晴: 0.051; 雪 雪: 0.011 | 0.094 | 0.011 | 0.02125
19 | 遊離炭酸 |  | mg/L | 曇 曇: 1.7; 曇 晴: 1.6; 雨 晴: 1.6; 雪 雪: 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.8125
20 | 1,1,1-トリクロロエタン |  | mg/L | 曇 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 有機物
21 | メチル-t-ブチルエーテル |  | mg/L | 曇 曇: <0.002; 曇 晴: <0.002; 雨 晴: <0.002; 雪 雪: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
22 | 有機物質(過マンガン酸カリウム消費量) |  | mg/L | [15 empty] | 味
23 | 臭気強度(TON) |  | － | [12 empty] | 1 | <1 | <1 | 臭気 | bar: 曇 曇; 曇 晴; 雨 晴; 雪 雪
24 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 曇 曇: 60; 曇 晴: 37; 雨 晴: 126; 雪 雪: 51 | 126 | 37 | 34.25 | 味
25 | 濁度 |  | 度 | 18 | 9 | 6.5 | 1.7 | 3 | 2.3 | 81 | 16 | 7.6 | 1.5 | 0.7 | 5.1 | 81 | 0.7 | 12.7 | 基礎的性状
26 | pH値 |  | － | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7 | 7.2167 | 腐食
27 | 腐食性(ランゲリア指数) |  | － | 曇 曇: -2.5; 曇 晴: -2.3; 雨 晴: -2.5; 雪 雪: -2.3 | -2.3 | -2.5 | -1.2
28 | 従属栄養細菌 |  | 個/mL | 曇 曇: 7100; 曇 晴: 5800; 雨 晴: 15000; 雪 雪: 3600 | 15000 | 3600 | 4800 | 現存量指標
29 | 1,1-ジクロロエチレン |  | mg/L | 曇 曇: <0.001; 曇 晴: <0.001; 雨 晴: <0.001; 雪 雪: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 有機物
30 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L | 曇 曇: 0.36; 曇 晴: 0.04; 雨 晴: 0.69; 雪 雪: 0.03 | 0.69 | 0.03 | 0.14 | 金属類
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) |  | mg/L | 曇 曇: <0.000005; 曇 晴: <0.000005; 雨 晴: <0.000005; 雪 雪: <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | その他
原 虫 類 関 連 項 目 |  |  | 単 位 | 曇 曇: 検 査 結 果
1 | クリプトスポリジウム |  | － | 曇 曇: 検出せず; 雨 雨: 検出せず |  |  |  | 原虫類
2 | ジアルジア |  | － | 曇 曇: 検出せず; 雨 雨: 検出せず
3 | 嫌気性芽胞菌 |  | 個/10mL | 曇 曇: 0; 雨 雨: 0 | 0 | 0 | 0 | 原虫類指標菌
4 | 大腸菌数（最確数） |  | MPN/100mL | 曇 曇: 2.4×10; 雨 雨: 6.1×10² | 6.1×10² | 2.4×10 | 3.2×10²
そ の 他 項 目 |  |  | 単 位 | 曇 曇: 検 査 結 果
1 | 全窒素 |  | mg/L | 曇 晴: 0.14; 曇 晴: 0.06; 晴 曇: 0.17; 晴 晴: 0.1 | 0.17 | 0.06 | 0.1175 | その他
2 | 全りん |  | mg/L | 曇 晴: 0.01; 曇 晴: 0.011; 晴 曇: 0.008; 晴 晴: 0.019 | 0.019 | 0.008 | 0.012
3 | 生物化学的酸素要求量（BOD） |  | mg/L | 曇 晴: 0.9; 曇 晴: <0.5; 晴 曇: 0.5; 晴 晴: <0.5 | 0.9 | <0.5 | <0.5
4 | 化学的酸素要求量（COD） |  | mg/L | 曇 晴: 2; 曇 晴: 1.5; 晴 曇: 2.6; 晴 晴: 2.2 | 2.6 | 1.5 | 2.075
5 | 浮遊物質量（SS） |  | mg/L | 曇 晴: 8; 曇 晴: <1; 晴 曇: 1; 晴 晴: 15 | 15 | <1 | 6
6 | 溶存酸素（DO） |  | mg/L | 曇 晴: 12; 曇 晴: 9.4; 晴 曇: 8.6; 晴 晴: 11 | 12 | 8.6 | 10.25
7 | アンモニア態窒素 |  | mg/L | 曇 晴: <0.1; 曇 晴: <0.1; 晴 曇: <0.1; 晴 晴: <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
8 | 大腸菌数 |  | CFU/100mL | 曇 晴: 1.6×10; 曇 晴: 3.9×10; 晴 曇: 1.2×10; 晴 晴: 2.1×10 | 3.9×10 | 1.2×10 | 2.2×10
9 | 紫外線(UV)吸光度 |  | － | 曇 晴: 0.048; 曇 晴: 0.029; 晴 曇: 0.059; 晴 晴: 0.063 | 0.063 | 0.029 | 0.04975
10 | 侵食性遊離炭酸 |  | mg/L | 曇 晴: 1.4; 曇 晴: 1.5; 晴 曇: 1.8; 晴 晴: 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.6
11 | 糞便性大腸菌群数（最確数） |  | MPN/100mL | 曇 晴: 7.8; 曇 晴: 4.9×10; 晴 曇: 3.3×10; 晴 晴: 2.3×10 | 4.9×10 | 7.8 | 2.8×10
12 | トリハロメタン生成能 |  | mg/L | 曇 晴: 0.024; 曇 晴: 0.027; 晴 曇: 0.054; 晴 晴: 0.041 | 0.054 | 0.024 | 0.0365
13 | 総アルカリ度 |  | mg/L | 曇 晴: 14; 曇 晴: 14; 晴 曇: 17; 晴 晴: 15 | 17 | 14 | 15
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関 １：西川浄水場 ２：一般財団法人山形県理化学分析センター

## 原水（農）
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 原水 |  |  | 沼山取水場
試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  |  | 2025-05-08 |  | 2025-07-09 |  | 2025-09-02 |  | 試料採取時の記録事項 |  | 採 水 月 日 |  |  | 2025-05-08 |  | 2025-07-09 |  | 2025-09-02
|  | 採 水 時 間 |  |  | 9:30 |  | 10:10 |  | 12:45 |  |  |  | 採 水 時 間 |  |  | 9:30 |  | 10:10 |  | 12:45
|  | 天 候（前日） |  |  | 曇 |  | 曇 |  | 晴 |  |  |  | 天 候（前日） |  |  | 曇 |  | 曇 |  | 晴
|  | 天 候（当日） |  |  | 晴 |  | 晴 |  | 曇 |  |  |  | 天 候（当日） |  |  | 晴 |  | 晴 |  | 曇
|  | 気 温 (℃) |  |  | 14 |  | 31.2 |  | 31.5 |  |  |  | 気 温 (℃) |  |  | 14 |  | 31.2 |  | 31.5
|  | 水 温 (℃) |  |  | 7 |  | 17.6 |  | 23.5 |  |  |  | 水 温 (℃) |  |  | 7 |  | 17.6 |  | 23.5
水質管理目標設定項目のうち15農薬類 |  |  | 用途 | 目標値※1 | 検 査 結 果 | [5 empty] | 水質管理目標設定項目のうち15農薬類 |  |  | 用途 | 目標値※1 | 検 査 結 果
| 農 薬 名 |  |  | (mg/L) | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 |  | 農 薬 名 |  |  | (mg/L) | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比
1 | 1，3-ジクロロプロペン（D-D） |  | 殺虫剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | 59 | チオジカルブ |  | 殺虫剤 | 0.08 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0
2 | 2，2-DPA(ダラポン) |  | 除草剤 | 0.08 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | 60 | チオファネートメチル |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.3 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0
3 | 2，4-D(2，4-PA) |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 61 | チオベンカルブ |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
4 | EPN |  | 殺虫剤 | 0.004 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | 62 | テフリルトリオン |  | 除草剤 | 0.002 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
5 | MCPA |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 63 | テルブカルブ（MBPMC） |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
6 | アシュラム |  | 除草剤 | 0.9 | <0.002 | 0 | <0.002 | 0 | <0.002 | 0 | 64 | トリクロピル |  | 除草剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0
7 | アセフェート |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | 65 | トリクロルホン（DEP） |  | 殺虫剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
8 | アトラジン |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 66 | トリシクラゾール |  | 殺虫剤、殺菌剤 植物成長調整剤 | 0.1 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0
9 | アニロホス |  | 除草剤 | 0.003 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | 67 | トリフルラリン |  | 除草剤 | 0.06 | <0.0006 | 0 | <0.0006 | 0 | <0.0006 | 0
10 | アミトラズ |  | 殺虫剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | 68 | ナプロパミド |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
11 | アラクロール |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 69 | パラコート |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
12 | イソキサチオン |  | 殺虫剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 70 | ピペロホス |  | 除草剤 | 0.0009 | <0.000009 | 0 | <0.000009 | 0 | <0.000009 | 0
13 | イソフェンホス |  | 殺菌剤 | 0.001 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 71 | ピラクロニル |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
14 | イソプロカルブ（MIPC） |  | 殺虫剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 72 | ピラゾキシフェン |  | 除草剤 | 0.004 | <0.0004 | 0 | <0.0004 | 0 | <0.0004 | 0
15 | イソプロチオラン（IPT） |  | 殺虫剤、殺菌剤 植物成長調整剤 | 0.3 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | 73 | ピラゾリネート(ピラゾレート) |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
16 | イプフェンカルバゾン |  | 除草剤 | 0.002 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | 74 | ピリダフェンチオン |  | 殺虫剤 | 0.002 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0 | <0.00002 | 0
17 | イプロベンホス（IBP） |  | 殺菌剤 | 0.09 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0 | 75 | ピリブチカルブ |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
18 | イミノクタジン |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | 76 | ピロキロン |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
19 | インダノファン |  | 除草剤 | 0.009 | <0.00009 | 0 | <0.00009 | 0 | <0.00009 | 0 | 77 | フィプロニル |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.0005 | <0.000005 | 0 | <0.000005 | 0 | <0.000005 | 0
20 | エスプロカルブ |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 78 | フェニトロチオン（MEP） |  | 殺虫剤、殺菌剤 植物成長調整剤 | 0.01 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0
21 | エトフェンプロックス |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.08 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | <0.0008 | 0 | 79 | フェノブカルブ（BPMC） |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
22 | エンドスルファン（ベンゾエピン） |  | 殺虫剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 80 | フェリムゾン |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
23 | オキサジクロメホン |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 81 | フェンチオン（MPP） |  | 殺虫剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0
24 | オキシン銅(有機銅) |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 82 | フェントエート（PAP） |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.007 | <0.00007 | 0 | <0.00007 | 0 | <0.00007 | 0
25 | オリサストロビン |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.1 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 83 | フェントラザミド |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
26 | カズサホス |  | 殺虫剤 | 0.0006 | <0.000006 | 0 | <0.000006 | 0 | <0.000006 | 0 | 84 | フサライド |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0
27 | カフェンストロール |  | 殺虫剤,除草剤 | 0.008 | <0.00008 | 0 | <0.00008 | 0 | <0.00008 | 0 | 85 | ブタクロール |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
28 | カルタップ |  | 殺虫剤,殺菌剤 除草剤 | 0.08 | <0.008 | 0 | <0.008 | 0 | <0.008 | 0 | 86 | ブタミホス |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
29 | カルバリル（NAC） |  | 殺虫剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 87 | ブプロフェジン |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
30 | カルボフラン |  | 代謝物 | 0.0003 | <0.000003 | 0 | <0.000003 | 0 | <0.000003 | 0 | 88 | フルアジナム |  | 殺菌剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
31 | キノクラミン（ＡＣＮ） |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 89 | プレチラクロール |  | 除草剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
32 | キャプタン |  | 殺菌剤 | 0.3 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | 90 | プロシミドン |  | 殺菌剤 | 0.09 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0
33 | クミルロン |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 91 | プロチオホス |  | 殺虫剤 | 0.007 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0
34 | グリホサート |  | 除草剤 | 2 | <0.02 | 0 | <0.02 | 0 | <0.02 | 0 | 92 | プロピコナゾール |  | 殺菌剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
35 | グリホシネート |  | 除草剤 植物成長調整剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 93 | プロピザミド |  | 除草剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
36 | クロメプロップ |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 94 | プロベナゾール |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
37 | クロルニトロフェン（CNP） |  | 除草剤 | 0.0001 | <0.000001 | 0 | <0.000001 | 0 | <0.000001 | 0 | 95 | ブロモブチド |  | 殺虫剤,除草剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0
38 | クロルピリホス |  | 殺虫剤 | 0.003 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | 96 | ベノミル |  | 殺菌剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
39 | クロロタロニル（TPN） |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | 97 | ペンシクロン |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0
40 | シアナジン |  | 除草剤 | 0.001 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | <0.00001 | 0 | 98 | ベンゾビシクロン |  | 除草剤 | 0.09 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0 | <0.0009 | 0
41 | シアノホス（CYAP） |  | 殺虫剤 | 0.003 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | 99 | ベンゾフェナップ |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
42 | ジウロン（DCMU） |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 100 | ベンタゾン |  | 除草剤 | 0.2 | <0.002 | 0 | <0.002 | 0 | <0.002 | 0
43 | ジクロベニル（DBN） |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 101 | ペンディメタリン |  | 除草剤 植物成長調整剤 | 0.3 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0 | <0.003 | 0
44 | ジクロルボス（DDVP） |  | 殺虫剤 | 0.008 | <0.00008 | 0 | <0.00008 | 0 | <0.00008 | 0 | 102 | ベンフラカルブ |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
45 | ジクワット |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | 103 | ベンフルラリン（ベスロジン） |  | 除草剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0
46 | ジスルホトン（エチルチオメトン） |  | 殺虫剤 | 0.004 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | 104 | ベンフレセート |  | 除草剤 | 0.07 | <0.0007 | 0 | <0.0007 | 0 | <0.0007 | 0
47 | ジチオカルバメート系農薬 |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | 105 | ホスチアゼート |  | 殺虫剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
48 | ジチオピル |  | 除草剤 | 0.009 | <0.00009 | 0 | <0.00009 | 0 | <0.00009 | 0 | 106 | マラチオン（マラソン） |  | 殺虫剤 | 0.7 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
49 | シハロホップブチル |  | 除草剤 | 0.006 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | <0.00006 | 0 | 107 | メコプロップ（MCPP） |  | 除草剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0
50 | シマジン（CAT） |  | 除草剤 | 0.003 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | 108 | メソミル |  | 殺虫剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
51 | ジメタメトリン |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | 109 | メタラキシル |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.2 | <0.002 | 0 | <0.002 | 0 | <0.002 | 0
52 | ジメトエート |  | 殺虫剤 | 0.05 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | 110 | メチダチオン（DMTP） |  | 殺虫剤 | 0.004 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0 | <0.00004 | 0
53 | シメトリン |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | 111 | メトミノストロビン |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.04 | <0.0004 | 0 | <0.0004 | 0 | <0.0004 | 0
54 | ダイアジノン |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.003 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | <0.00003 | 0 | 112 | メトリブジン |  | 除草剤 | 0.03 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0 | <0.0003 | 0
55 | ダイムロン |  | 殺虫剤,殺菌剤 除草剤 | 0.8 | <0.008 | 0 | <0.008 | 0 | <0.008 | 0 | 113 | メフェナセット |  | 除草剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0
56 | ダゾメット 、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート |  | 殺菌剤 | 0.01 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | <0.0001 | 0 | 114 | メプロニル |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0
57 | チアジニル |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.1 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | 115 | モリネート |  | 除草剤 | 0.005 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0 | <0.00005 | 0
58 | チウラム |  | 殺虫剤,殺菌剤 | 0.02 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 | <0.0002 | 0 |  | 農薬 合計目標値 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ※1 水道水としての目標値を掲載。 | [9 empty] | 検 査 機 関 ※2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2
※2 検査機関 1 : 西川浄水場 2 : 一般財団法人山形県理化学分析センター

## 沈澱
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 処理工程水 |  | 西川浄水場（沈澱水）
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-04-09 | 2025-07-09 | 2025-10-02 | 2026-01-06 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 参 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 8:50 | 9:30 | 9:00 | 8:55
|  | 天 候（前日） |  | 曇 | 曇 | 雨 | 雪
|  | 天 候（当日） |  | 曇 | 晴 | 晴 | 雪
|  | 気 温 （℃） |  | 9.7 | 31.2 | 20.4 | -0.2 | 31.2 | -0.2 | 15.275
|  | 水 温 （℃） |  | 5.5 | 17.2 | 16.3 | 3.5 | 17.2 | 3.5 | 10.625
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.3 | 0.42 | 0.3 | 0.365
水質基準項目 |  |  | 単 位 | 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 個/mL | [7 empty] | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | －
3 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | mg/L
5 | セレン及びその化合物 |  | mg/L
6 | 鉛及びその化合物 |  | mg/L
7 | ヒ素及びその化合物 |  | mg/L
8 | 六価クロム化合物 |  | mg/L
9 | 亜硝酸態窒素 |  | mg/L | [7 empty] | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | mg/L | [7 empty] | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg/L | [7 empty] | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | mg/L
13 | ホウ素及びその化合物 |  | mg/L
14 | 四塩化炭素 |  | mg/L | [7 empty] | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | mg/L
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L
17 | ジクロロメタン |  | mg/L
18 | テトラクロロエチレン |  | mg/L
19 | トリクロロエチレン |  | mg/L
20 | ベンゼン |  | mg/L
21 | 塩素酸 |  | mg/L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | mg/L | 0.003 | 0.005 | 0.014 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.00575
24 | ジクロロ酢酸 |  | mg/L | 0.003 | 0.006 | 0.009 | <0.003 | 0.009 | <0.003 | 0.0045
25 | ジブロモクロロメタン |  | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | mg/L | 0.005 | 0.007 | 0.016 | 0.002 | 0.016 | 0.002 | 0.0075
28 | トリクロロ酢酸 |  | mg/L | <0.003 | 0.004 | 0.008 | <0.003 | 0.008 | <0.003 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン |  | mg/L | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.00175
30 | ブロモホルム |  | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L | 0.11 | 0.41 | 0.06 | 0.13 | 0.41 | 0.06 | 0.1775
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 |  | mg/L
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | 0.05 | 0.063 | 0.003 | 0.009 | 0.063 | 0.003 | 0.03125 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | mg/L | [7 empty] | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | mg/L | [7 empty] | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | mg/L
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L | [7 empty] | 有機物
42 | ジェオスミン |  | mg/L
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | mg/L
44 | 非イオン界面活性剤 |  | mg/L
45 | フェノール類 |  | mg/L
46 | 有機物（TOC：全有機炭素） |  | mg/L | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.375 | 基礎的性状
47 | pH値 |  | －
48 | 味 |  | －
49 | 臭気 |  | －
50 | 色度 |  | 度 | 0.7 | 2.6 | <0.5 | <0.5 | 2.6 | <0.5 | 0.825
51 | 濁度 |  | 度 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | <0.1 | 0.8 | <0.1 | 0.3
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関 １：西川浄水場 ２：一般財団法人山形県理化学分析センター

## ろ過
定 期 水 質 検 査 結 果（令和７年度）
水質検査実施地点名称
採水区分 |  | 処理工程水 |  | 西川浄水場（ろ過水）
試料採取時の 記録事項 |  | 採 水 月 日 |  | 2025-04-09 | 2025-07-09 | 2025-10-02 | 2026-01-06 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 参 考
|  | 採 水 時 刻 |  | 8:50 | 9:30 | 8:55 | 9:00
|  | 天 候（前日） |  | 曇 | 曇 | 雨 | 雪
|  | 天 候（当日） |  | 曇 | 晴 | 晴 | 雪
|  | 気 温 （℃） |  | 9.7 | 31.2 | 20.4 | -0.2 | 31.2 | -0.2 | 15.275
|  | 水 温 （℃） |  | 5.5 | 17.8 | 16.5 | 3.8 | 17.8 | 3.8 | 10.9
|  | 残留塩素(mg/L) |  | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.48 | 0.58 | 0.48 | 0.55
水質基準項目 |  |  | 単 位 | 検 査 結 果
1 | 一般細菌 |  | 個/mL | [7 empty] | 病原微生物
2 | 大腸菌 |  | －
3 | カドミウム及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | 金属類
4 | 水銀及びその化合物 |  | mg/L
5 | セレン及びその化合物 |  | mg/L
6 | 鉛及びその化合物 |  | mg/L
7 | ヒ素及びその化合物 |  | mg/L
8 | 六価クロム化合物 |  | mg/L
9 | 亜硝酸態窒素 |  | mg/L | [7 empty] | 無機物
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | mg/L | [7 empty] | 消毒副生成物
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg/L | [7 empty] | 無機物
12 | フッ素及びその化合物 |  | mg/L
13 | ホウ素及びその化合物 |  | mg/L
14 | 四塩化炭素 |  | mg/L | [7 empty] | 有機物
15 | 1,4-ジオキサン |  | mg/L
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L
17 | ジクロロメタン |  | mg/L
18 | テトラクロロエチレン |  | mg/L
19 | トリクロロエチレン |  | mg/L
20 | ベンゼン |  | mg/L
21 | 塩素酸 |  | mg/L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒副生成物
22 | クロロ酢酸 |  | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
23 | クロロホルム |  | mg/L | 0.003 | 0.009 | 0.015 | 0.002 | 0.015 | 0.002 | 0.00725
24 | ジクロロ酢酸 |  | mg/L | 0.004 | 0.007 | 0.01 | <0.003 | 0.01 | <0.003 | 0.00525
25 | ジブロモクロロメタン |  | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
26 | 臭素酸 |  | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン |  | mg/L | 0.005 | 0.012 | 0.018 | 0.004 | 0.018 | 0.004 | 0.00975
28 | トリクロロ酢酸 |  | mg/L | <0.003 | 0.005 | 0.009 | <0.003 | 0.009 | <0.003 | 0.0035
29 | ブロモジクロロメタン |  | mg/L | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.0025
30 | ブロモホルム |  | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド |  | mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | 金属類
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L | <0.01 | 0.05 | 0.03 | <0.01 | 0.05 | <0.01 | 0.02
34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 |  | mg/L
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | mg/L | [7 empty] | 無機物
37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 金属類
38 | 塩化物イオン |  | mg/L | [7 empty] | その他
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | mg/L | [7 empty] | 無機物
40 | 蒸発残留物 |  | mg/L
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L | [7 empty] | 有機物
42 | ジェオスミン |  | mg/L
43 | 2-メチルイソボルネオール |  | mg/L
44 | 非イオン界面活性剤 |  | mg/L
45 | フェノール類 |  | mg/L
46 | 有機物（TOC：全有機炭素） |  | mg/L | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.375 | 基礎的性状
47 | pH値 |  | －
48 | 味 |  | －
49 | 臭気 |  | －
50 | 色度 |  | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 |  | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
検 査 機 関 ※ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
※ 検査機関 １：西川浄水場 ２：一般財団法人山形県理化学分析センター